## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №29 | [18 empty] | Маршрут №29
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ - Брянськ (лупінг)"
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
2 | 89.2668 | 5.0793 | 1.2081 | 0.1258 | 0.1968 | 0.0039 | 0.0536 | 0.0435 | 0.0599 | 0.0088 | 1.6087 | 2.3448 | 0.7574 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -14.4 | -11.9
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
9 | 89.5319 | 4.9877 | 1.1608 | 0.1253 | 0.196 | 0.0039 | 0.0535 | 0.0434 | 0 | 0.0148 | 1.604 | 2.2788 | 0.7538 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -15.7 | -12.3
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
11 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
12 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
13 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
14 | 89.4586 | 5.0092 | 1.1737 | 0.1266 | 0.1984 | 0.0039 | 0.0537 | 0.0436 | 0.0589 | 0.0094 | 1.5978 | 2.266 | 0.7557 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -15.4 | -12.7
15 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
16 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
17 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
18 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
19 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
21 | 89.477 | 5.0033 | 1.184 | 0.1281 | 0.2012 | 0.0039 | 0.0546 | 0.0442 | 0.0612 | 0.009 | 1.5981 | 2.2355 | 0.7556 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -16.8 | -14.7
22 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
23 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
24 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
25 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
26 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
27 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
28 | 89.4037 | 4.9176 | 1.3901 | 0.1272 | 0.1963 | 0.0038 | 0.0528 | 0.0425 | 0.0631 | 0.0099 | 1.5772 | 2.2158 | 0.757 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -15.3 | -13.2
29 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
30 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.2967 | 34.4921 | 9.5811 | 9124.2716 | 38.2015 | 10.6115
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №29
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №29 |  | 9124.2716 | 38.2015 | 10.6115
Київська | ГРС Алмаз, Погреби | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Київська | ГРС Алмаз, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Бровари, ТОВ "Асканія Флора" | 9123.2446 | 38.1972 | 10.6103
Київська | ГРС Бровари, місто | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Київська | ГРС Бровари, тепл.комбінат | 9129.0725 | 38.2216 | 10.6171
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата