## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43 | [18 empty] | Маршрут № 43
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11581.5899 | 48.4898 | 13.4694
2 | 90.4617 | 4.6189 | 1.0617 | 0.1184 | 0.1786 | 0.002 | 0.0461 | 0.0365 | 0.0424 | 0.0044 | 1.6363 | 1.7931 | 0.7453 | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11570.3164 | 48.4426 | 13.4563 | -20.4 | -19.4
3 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11570.3164 | 48.4426 | 13.4563
4 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11570.3164 | 48.4426 | 13.4563
5 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11570.3164 | 48.4426 | 13.4563
6 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11570.3164 | 48.4426 | 13.4563
7 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11570.3164 | 48.4426 | 13.4563
8 | 91.4999 | 4.1608 | 0.9626 | 0.1145 | 0.1643 | 0.0026 | 0.0413 | 0.0322 | 0.029 | 0.0045 | 1.5053 | 1.4832 | 0.7363 | 8204.5716 | 34.3509 | 9.5419 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11621.716 | 48.6578 | 13.5161 | -22.6 | -21.6
9 | [13 empty] | 8204.5716 | 34.3509 | 9.5419 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11621.716 | 48.6578 | 13.5161
10 | [13 empty] | 8204.5716 | 34.3509 | 9.5419 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11621.716 | 48.6578 | 13.5161
11 | [13 empty] | 8204.5716 | 34.3509 | 9.5419 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11621.716 | 48.6578 | 13.5161
12 | [13 empty] | 8204.5716 | 34.3509 | 9.5419 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11621.716 | 48.6578 | 13.5161
13 | [13 empty] | 8204.5716 | 34.3509 | 9.5419 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11621.716 | 48.6578 | 13.5161
14 | 91.8288 | 4.0171 | 0.9484 | 0.113 | 0.1597 | 0.0018 | 0.0389 | 0.0303 | 0.0368 | 0.0038 | 1.4191 | 1.4024 | 0.7339 | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543 | -22.6 | -21.6 | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
16 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
17 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
18 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
19 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
20 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716 | 11644.908 | 48.7549 | 13.543
21 | 91.123 | 4.3798 | 0.997 | 0.1169 | 0.1681 | 0.0091 | 0.04 | 0.0299 | 0.0429 | 0.0032 | 1.4585 | 1.6317 | 0.7401 | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11613.7386 | 48.6244 | 13.5068 | -21 | -20.2
22 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11613.7386 | 48.6244 | 13.5068
23 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11613.7386 | 48.6244 | 13.5068
24 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11613.7386 | 48.6244 | 13.5068
25 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11613.7386 | 48.6244 | 13.5068
26 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11613.7386 | 48.6244 | 13.5068
27 | [13 empty] | 8220.6698 | 34.4183 | 9.5606 | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874 | 11613.7386 | 48.6244 | 13.5068
28 | 91.2051 | 4.3544 | 0.9892 | 0.1166 | 0.1671 | 0.0041 | 0.0393 | 0.0304 | 0.0417 | 0.004 | 1.4421 | 1.606 | 0.7393 | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9102.4889 | 38.1103 | 10.5862 | 11618.5872 | 48.6447 | 13.5124 | -18.7 | -18
29 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9102.4889 | 38.1103 | 10.5862 | 11618.5872 | 48.6447 | 13.5124
30 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9102.4889 | 38.1103 | 10.5862 | 11618.5872 | 48.6447 | 13.5124
31 | [13 empty] | 8219.5473 | 34.4136 | 9.5593 | 9102.4889 | 38.1103 | 10.5862 | 11618.5872 | 48.6447 | 13.5124 |  |  |  |  | відсутні
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8214.1732 | 34.3911 | 9.5531 | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 43 |  | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794
Київська | Іванків (Ягот.) | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Київська | АГНКС Бориспіль | 9096.6611 | 38.0859 | 10.5794
Київська | Баришівка | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794
Київська | Березань | 9096.7088 | 38.0861 | 10.5795
Київська | Кучаків | 9096.5894 | 38.0856 | 10.5793
Київська | Лукаші (н) | 9096.6611 | 38.0859 | 10.5794
Київська | Мартусівка | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Київська | Морозівка | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9096.6849 | 38.086 | 10.5794
Київська | Семенівка | 9096.6611 | 38.0859 | 10.5794
Київська | Старинська | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Київська | Стріла | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9096.7088 | 38.0861 | 10.5795
Київська | Яготин | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата