## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" , АГНКС Кропивницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.1755 | 34.299 | 9.5275 | 9083.835 | 38.0322 | 10.5645 | 11905.7993 | 49.8472 | 13.8464
2 | [13 empty] | 8192.1755 | 34.299 | 9.5275 | 9083.835 | 38.0322 | 10.5645 | 11905.7993 | 49.8472 | 13.8464
3 | 95.8573 | 2.1781 | 0.6569 | 0.0984 | 0.1021 | 0.0464 | 0.0426 | 0.0166 | 0.0064 | 0.0078 | 0.7293 | 0.2581 | 0.7016 | 8188.0674 | 34.2818 | 9.5227 | 9079.2731 | 38.0131 | 10.5592 | 11896.1977 | 49.807 | 13.8353 | -15.2
4 | [13 empty] | 8188.0674 | 34.2818 | 9.5227 | 9079.2731 | 38.0131 | 10.5592 | 11896.1977 | 49.807 | 13.8353
5 | [13 empty] | 8188.0674 | 34.2818 | 9.5227 | 9079.2731 | 38.0131 | 10.5592 | 11896.1977 | 49.807 | 13.8353
6 | [13 empty] | 8188.0674 | 34.2818 | 9.5227 | 9079.2731 | 38.0131 | 10.5592 | 11896.1977 | 49.807 | 13.8353
7 | [13 empty] | 8188.0674 | 34.2818 | 9.5227 | 9079.2731 | 38.0131 | 10.5592 | 11896.1977 | 49.807 | 13.8353
8 | 95.7132 | 2.255 | 0.6817 | 0.0992 | 0.1078 | 0.0216 | 0.0528 | 0.0202 | 0.0079 | 0.0065 | 0.7309 | 0.3032 | 0.7027 | 8191.3157 | 34.2954 | 9.5265 | 9082.593 | 38.027 | 10.5631 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289 | -14.8
9 | [13 empty] | 8191.3157 | 34.2954 | 9.5265 | 9082.593 | 38.027 | 10.5631 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
10 | [13 empty] | 8191.3157 | 34.2954 | 9.5265 | 9082.593 | 38.027 | 10.5631 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
11 | [13 empty] | 8191.3157 | 34.2954 | 9.5265 | 9082.593 | 38.027 | 10.5631 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
12 | [13 empty] | 8191.3157 | 34.2954 | 9.5265 | 9082.593 | 38.027 | 10.5631 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
13 | [13 empty] | 8191.3157 | 34.2954 | 9.5265 | 9082.593 | 38.027 | 10.5631 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
14 | [13 empty] | 8191.3157 | 34.2954 | 9.5265 | 9082.593 | 38.027 | 10.5631 | 11890.6804 | 49.7839 | 13.8289
15 | 95.212 | 2.4874 | 0.7485 | 0.1112 | 0.1262 | 0.0069 | 0.0632 | 0.0248 | 0.0077 | 0.0073 | 0.7845 | 0.4203 | 0.7071 | 8206.1958 | 34.3577 | 9.5438 | 9097.9986 | 38.0915 | 10.581 | 11874.3433 | 49.7155 | 13.8099 | -15.2
16 | [13 empty] | 8206.1958 | 34.3577 | 9.5438 | 9097.9986 | 38.0915 | 10.581 | 11874.3433 | 49.7155 | 13.8099
17 | [13 empty] | 8206.1958 | 34.3577 | 9.5438 | 9097.9986 | 38.0915 | 10.581 | 11874.3433 | 49.7155 | 13.8099
18 | [13 empty] | 8206.1958 | 34.3577 | 9.5438 | 9097.9986 | 38.0915 | 10.581 | 11874.3433 | 49.7155 | 13.8099
19 | [13 empty] | 8206.1958 | 34.3577 | 9.5438 | 9097.9986 | 38.0915 | 10.581 | 11874.3433 | 49.7155 | 13.8099
20 | [13 empty] | 8206.1958 | 34.3577 | 9.5438 | 9097.9986 | 38.0915 | 10.581 | 11874.3433 | 49.7155 | 13.8099
21 | 94.932 | 2.5898 | 0.7661 | 0.1099 | 0.1287 | 0.0139 | 0.0647 | 0.0263 | 0.0121 | 0.008 | 0.8316 | 0.5169 | 0.7096 | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786 | -14.6
22 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
23 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
24 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
25 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
26 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
27 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
28 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9098.739 | 38.0946 | 10.5818 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
29 | 94.8039 | 2.6637 | 0.7748 | 0.1077 | 0.1298 | 0.0104 | 0.0508 | 0.0241 | 0.0136 | 0.0068 | 0.8568 | 0.5576 | 0.7103 | 8203.2819 | 34.3455 | 9.5404 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11842.1947 | 49.5809 | 13.7725 | -14.6 |  | 0,0000 | 0,0000 | відсутні
30 | [13 empty] | 8203.2819 | 34.3455 | 9.5404 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11842.1947 | 49.5809 | 13.7725
31 | [13 empty] | 8203.2819 | 34.3455 | 9.5404 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11842.1947 | 49.5809 | 13.7725
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.1021 | 34.328 | 9.5356 | 9090.4988 | 38.0601 | 10.5723
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | .02.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
.02.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9090.4988 | 38.0601 | 10.5723
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9091.4542 | 38.0641 | 10.5734
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9090.4272 | 38.0598 | 10.5722
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9090.4988 | 38.0601 | 10.5723
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9090.475 | 38.06 | 10.5722
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9090.5944 | 38.0605 | 10.5724
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9090.4272 | 38.0598 | 10.5722
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9090.5944 | 38.0605 | 10.5724
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9090.475 | 38.06 | 10.5722
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9090.4988 | 38.0601 | 10.5723
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9090.5944 | 38.0605 | 10.5724
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9090.9765 | 38.0621 | 10.5728
Кіровоградська | Озера ДКК | 9090.5466 | 38.0603 | 10.5723
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9090.4272 | 38.0598 | 10.5722
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | .02.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | .02.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
.02.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата