## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №630 | [18 empty] | Маршрут №630
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
2 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
3 | 94.3987 | 3.0903 | 0.7796 | 0.1054 | 0.1188 | 0.0047 | 0.0224 | 0.0163 | 0.029 | 0.0081 | 1.1321 | 0.2946 | 0.7104 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944 | -12.6 | -10.8
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
8 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
9 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
10 | 93.52 | 3.1361 | 0.851 | 0.0856 | 0.0988 | 0.0012 | 0.0224 | 0.0168 | 0.0164 | 0.009 | 1.4936 | 0.7491 | 0.7175 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -16 | -13.2
11 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
12 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
13 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
14 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
15 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
16 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
17 | 93.547 | 3.0596 | 0.7474 | 0.0854 | 0.1065 | 0.0029 | 0.0226 | 0.0174 | 0.0384 | 0.0083 | 1.9408 | 0.4237 | 0.7151 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -13.6 | -10.6
18 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
19 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
20 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
21 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
22 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
23 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
24 | 95.1051 | 2.4096 | 0.6497 | 0.0883 | 0.098 | 0.0014 | 0.0209 | 0.0141 | 0.0217 | 0.007 | 1.3373 | 0.2469 | 0.7043 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -15 | -13.9
25 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
26 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
27 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
28 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
29 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
30 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
31 | 94.2457 | 2.7288 | 0.7157 | 0.0839 | 0.1033 | 0.0034 | 0.0218 | 0.0165 | 0.0174 | 0.0084 | 1.6663 | 0.3888 | 0.7103 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -15.4 | -12.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8160.5523 | 34.1666 | 9.4907 | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №630
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №630 |  | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Луганська | Марківка | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата