## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8271.9262 | 34.6329 | 9.6203 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11696.0449 | 48.969 | 13.6025
2 | 91.1389 | 3.687 | 1.2337 | 0.1749 | 0.3082 | 0.0018 | 0.0812 | 0.0616 | 0.0996 | 0.0105 | 2.4528 | 0.7498 | 0.7402 | 8267.1254 | 34.6128 | 9.6147 | 9153.0048 | 38.3218 | 10.6449 | 11675.9579 | 48.8849 | 13.5791
3 | [13 empty] | 8267.1254 | 34.6128 | 9.6147 | 9153.0048 | 38.3218 | 10.6449 | 11675.9579 | 48.8849 | 13.5791
4 | [13 empty] | 8267.1254 | 34.6128 | 9.6147 | 9153.0048 | 38.3218 | 10.6449 | 11675.9579 | 48.8849 | 13.5791
5 | [13 empty] | 8267.1254 | 34.6128 | 9.6147 | 9153.0048 | 38.3218 | 10.6449 | 11675.9579 | 48.8849 | 13.5791
6 | [13 empty] | 8267.1254 | 34.6128 | 9.6147 | 9153.0048 | 38.3218 | 10.6449 | 11675.9579 | 48.8849 | 13.5791
7 | [13 empty] | 8267.1254 | 34.6128 | 9.6147 | 9153.0048 | 38.3218 | 10.6449 | 11675.9579 | 48.8849 | 13.5791
8 | 90.9752 | 3.685 | 1.2616 | 0.172 | 0.3129 | 0.0052 | 0.0814 | 0.0675 | 0.1261 | 0.0103 | 2.5241 | 0.7787 | 0.7422 | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.3342 | 38.3483 | 10.6523 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699 | -8.4 | -6.7
9 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.3342 | 38.3483 | 10.6523 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
10 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.3342 | 38.3483 | 10.6523 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
11 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.3342 | 38.3483 | 10.6523 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
12 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.3342 | 38.3483 | 10.6523 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
13 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.3342 | 38.3483 | 10.6523 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
14 | 91.272 | 3.5402 | 1.2267 | 0.1728 | 0.3043 | 0.0012 | 0.0827 | 0.0627 | 0.0856 | 0.0093 | 2.4848 | 0.7577 | 0.739 | 8249.0447 | 34.5371 | 9.5936 | 9133.515 | 38.2402 | 10.6223 | 11660.3135 | 48.8194 | 13.5609 | -8.1 | -6.7
15 | [13 empty] | 8249.0447 | 34.5371 | 9.5936 | 9133.515 | 38.2402 | 10.6223 | 11660.3135 | 48.8194 | 13.5609
16 | [13 empty] | 8249.0447 | 34.5371 | 9.5936 | 9133.515 | 38.2402 | 10.6223 | 11660.3135 | 48.8194 | 13.5609
17 | [13 empty] | 8249.0447 | 34.5371 | 9.5936 | 9133.515 | 38.2402 | 10.6223 | 11660.3135 | 48.8194 | 13.5609
18 | [13 empty] | 8249.0447 | 34.5371 | 9.5936 | 9133.515 | 38.2402 | 10.6223 | 11660.3135 | 48.8194 | 13.5609
19 | [13 empty] | 8249.0447 | 34.5371 | 9.5936 | 9133.515 | 38.2402 | 10.6223 | 11660.3135 | 48.8194 | 13.5609
20 | [13 empty] | 8249.0447 | 34.5371 | 9.5936 | 9133.515 | 38.2402 | 10.6223 | 11660.3135 | 48.8194 | 13.5609
21 | 91.0525 | 3.6579 | 1.2388 | 0.1744 | 0.3083 | 0.0012 | 0.0843 | 0.0636 | 0.0921 | 0.0094 | 2.5393 | 0.7782 | 0.7407 | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555 | -8.1 | -5.9 | 0,0004 | 0,0008 | відсутні
22 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
23 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
24 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
25 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
26 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
27 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
28 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
29 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
30 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
31 | [13 empty] | 8255.5891 | 34.5645 | 9.6013 | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301 | 11655.6083 | 48.7997 | 13.5555
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8260.2944 | 34.5842 | 9.6067 | 9145.4812 | 38.2903 | 10.6362
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9145.4812 | 38.2903 | 10.6362
Луганська | Кремінне | 9145.4812 | 38.2903 | 10.6362
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .02.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .02.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .02.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата