## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
2 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
3 | 92.9587 | 3.3437 | 0.8248 | 0.0863 | 0.1138 | 0.0051 | 0.0223 | 0.0174 | 0.0257 | 0.0087 | 2.0852 | 0.5083 | 0.7192 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -13.4 | -11.9
4 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
5 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
6 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
7 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
8 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
9 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
10 | 92.088 | 3.6168 | 0.7685 | 0.0642 | 0.0938 | 0.0025 | 0.0172 | 0.012 | 0.018 | 0.009 | 2.8444 | 0.4656 | 0.7221 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -15.5 | -12.4
11 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
12 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
13 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
14 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
15 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
16 | 92.9233 | 3.3702 | 0.8336 | 0.0865 | 0.1161 | 0.0043 | 0.0236 | 0.0179 | 0.0302 | 0.009 | 2.0682 | 0.5171 | 0.7197 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -15 | -10.8
17 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
18 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
19 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
20 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
21 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
22 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
23 | 92.8479 | 3.4463 | 0.859 | 0.0877 | 0.1196 | 0.0029 | 0.024 | 0.0195 | 0.0333 | 0.007 | 1.9854 | 0.5674 | 0.7208 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -17.8 | -14.1
24 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
25 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
26 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
27 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
28 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
29 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
30 | 92.8964 | 3.3806 | 0.8352 | 0.0875 | 0.1157 | 0.0059 | 0.0233 | 0.0178 | 0.0271 | 0.0085 | 2.1 | 0.502 | 0.7197 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -18.7 | -14.5
31 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8136.3811 | 34.0654 | 9.4626 | 9014.7369 | 37.7429 | 10.4841
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 9014.7369 | 37.7429 | 10.4841
Луганська | Тецьке | 9014.7369 | 37.7429 | 10.4841
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата