## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №205 | [18 empty] | Маршрут №205
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Дроздовичі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
2 | 94.4997 | 2.7469 | 0.6932 | 0.0959 | 0.1225 | 0.0019 | 0.0327 | 0.0243 | 0.0409 | 0.0028 | 0.962 | 0.7773 | 0.7128 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -11.7 | -10.2
5 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
6 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
8 | 94.5387 | 2.7059 | 0.6891 | 0.0956 | 0.1225 | 0.0017 | 0.0329 | 0.0247 | 0.0425 | 0.004 | 0.9798 | 0.7626 | 0.7124 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -15 | -14.2
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
13 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
14 | 92.4826 | 3.719 | 0.9316 | 0.1154 | 0.1626 | 0.0024 | 0.0426 | 0.0333 | 0.0517 | 0.0027 | 1.217 | 1.2391 | 0.7297 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -12.2 | -14.8
17 | 93.3303 | 3.2787 | 0.8415 | 0.1079 | 0.1468 | 0.0022 | 0.0388 | 0.0297 | 0.0458 | 0.0031 | 1.132 | 1.0433 | 0.7226 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
21 | 94.8049 | 2.5466 | 0.6483 | 0.093 | 0.1178 | 0.0016 | 0.0333 | 0.0248 | 0.0427 | 0.003 | 0.9613 | 0.7229 | 0.7104 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
22 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
23 | 94.7676 | 2.5783 | 0.6526 | 0.0917 | 0.1178 | 0.0016 | 0.0324 | 0.025 | 0.0436 | 0.0028 | 0.9581 | 0.7285 | 0.7106 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -10.9 | -9.1
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
25 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
26 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
27 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
28 | 92.6939 | 3.6131 | 0.9047 | 0.1118 | 0.1573 | 0.0025 | 0.042 | 0.0327 | 0.0524 | 0.0024 | 1.1932 | 1.1941 | 0.728 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -9.2 | -8.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8181.5708 | 34.2546 | 9.5152 | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №205
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №205 |  | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Львівська | Бабине | 9069.9342 | 37.974 | 10.5483
Львівська | Воютичі | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476
Львівська | Коропуж (Городецьке УЕГГ) | 9069.4804 | 37.9721 | 10.5478
Львівська | Луки | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Львівська | Лютовиська | 9069.0266 | 37.9702 | 10.5473
Львівська | Міженець | 9069.0744 | 37.9704 | 10.5473
Львівська | Рудки (Самбірське УЕГГ) | 9069.5282 | 37.9723 | 10.5479
Львівська | Ст.Самбір | 9069.0744 | 37.9704 | 10.5473
Львівська | Турка | 9069.0744 | 37.9704 | 10.5473
Львівська | Хирів | 9068.9549 | 37.9699 | 10.5472
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата