## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №240 | [18 empty] | Маршрут №240
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пукеничі-Комарно" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
2 | 97.2038 | 1.2991 | 0.3512 | 0.0618 | 0.0561 | 0.0005 | 0.0235 | 0.0097 | 0.0527 | 0.0035 | 0.749 | 0.1892 | 0.6903 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 | 17.1 | -0.3
3 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
4 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
5 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
6 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
7 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
8 | 97.1309 | 1.1824 | 0.4924 | 0.0916 | 0.0934 | 0.0011 | 0.019 | 0.0117 | 0.0352 | 0.0049 | 0.7507 | 0.1868 | 0.6919 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | 12.1 | -3.8 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
9 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
10 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
11 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
12 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
13 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
14 | 96.7863 | 1.4851 | 0.4939 | 0.0931 | 0.0889 | 0.0006 | 0.0291 | 0.0154 | 0.0354 | 0.0035 | 0.7675 | 0.2012 | 0.6942 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | 18.3 | 1.3
15 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
16 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
17 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
18 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
19 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
20 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
21 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
22 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -5.3
23 | 96.2476 | 1.9738 | 0.6155 | 0.097 | 0.0991 | 0.0014 | 0.0213 | 0.0148 | 0.0133 | 0.0045 | 0.724 | 0.1878 | 0.6975 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
24 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
25 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
26 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
27 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
28 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
29 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -2.6
30 | 96.3378 | 1.9104 | 0.5965 | 0.0943 | 0.0966 | 0.0014 | 0.0209 | 0.0145 | 0.0144 | 0.0044 | 0.7193 | 0.1896 | 0.6969 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
31 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8115.4821 | 33.9779 | 9.4383 | 9000.2867 | 37.6824 | 10.4673
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №240
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №240 |  | 9000.2867 | 37.6824 | 10.4673
Львівська | Андріянів | 9000.2867 | 37.6824 | 10.4673
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата