## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №499 | [18 empty] | Маршрут №499
Філія УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Шебелинка- Дніпропетровськ- Кривий Ріг-Ізмаїл "ШДКРІ"
Свідоцтво № 04-0086/2017 чинне до 01.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1353 | 2.147 | 0.6568 | 0.0995 | 0.0939 | 0.0033 | 0.0161 | 0.0122 | 0.0061 |  | 0.6663 | 0.1635 | 0.6981 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
2 | 96.1929 | 2.1157 | 0.645 | 0.0971 | 0.0913 | 0.0035 | 0.0158 | 0.0115 | 0.0055 | 0.0073 | 0.6535 | 0.1609 | 0.6976 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.1 | -18.6
3 | 96.2189 | 2.0983 | 0.6369 | 0.096 | 0.0903 | 0.0035 | 0.0158 | 0.0108 | 0.0054 |  | 0.6627 | 0.1614 | 0.6973 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.8
4 | 96.2526 | 2.0689 | 0.6261 | 0.095 | 0.0894 | 0.0035 | 0.0158 | 0.0111 | 0.0054 |  | 0.6756 | 0.1566 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.1
5 | 96.2779 | 2.048 | 0.6201 | 0.0944 | 0.089 | 0.0036 | 0.0155 | 0.0112 | 0.0054 |  | 0.6799 | 0.155 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | 96.2007 | 2.0831 | 0.6371 | 0.0972 | 0.0932 | 0.0036 | 0.017 | 0.0124 | 0.0069 |  | 0.6881 | 0.1607 | 0.6975 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
7 | 96.0245 | 2.1558 | 0.674 | 0.1018 | 0.1032 | 0.0034 | 0.0191 | 0.0155 | 0.0122 |  | 0.7175 | 0.173 | 0.6992 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | 96.2131 | 2.0717 | 0.6328 | 0.0964 | 0.0922 | 0.0032 | 0.0164 | 0.013 | 0.0077 | 0.0084 | 0.6838 | 0.1613 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.8 | -19.2
9 | 96.2622 | 2.0435 | 0.6229 | 0.0951 | 0.0904 | 0.0032 | 0.016 | 0.0126 | 0.0072 |  | 0.6889 | 0.158 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -17.9
10 | 96.2496 | 2.0461 | 0.6256 | 0.0952 | 0.0909 | 0.0033 | 0.0161 | 0.0127 | 0.0072 |  | 0.6936 | 0.1597 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.8
11 | 96.2309 | 2.0547 | 0.6279 | 0.0951 | 0.0915 | 0.0033 | 0.0161 | 0.0126 | 0.007 |  | 0.7001 | 0.1608 | 0.6972 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.8
12 | 96.1909 | 2.0785 | 0.6393 | 0.0963 | 0.0938 | 0.0033 | 0.0167 | 0.0133 | 0.0074 |  | 0.6984 | 0.1621 | 0.6976 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
13 | 96.1501 | 2.0949 | 0.6459 | 0.0971 | 0.0958 | 0.0034 | 0.0172 | 0.0138 | 0.0086 |  | 0.7092 | 0.164 | 0.698 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
14 | 96.061 | 2.1352 | 0.6545 | 0.0982 | 0.0968 | 0.0034 | 0.0169 | 0.0135 | 0.0088 | 0.0084 | 0.7305 | 0.1728 | 0.6986 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.1 | -18.5
15 | 95.9855 | 2.1652 | 0.6685 | 0.0997 | 0.101 | 0.0034 | 0.0177 | 0.0144 | 0.0098 |  | 0.7554 | 0.1794 | 0.6993 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.8
16 | 95.923 | 2.1819 | 0.6812 | 0.1013 | 0.1055 | 0.0035 | 0.0193 | 0.0158 | 0.0134 |  | 0.7731 | 0.182 | 0.6999 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.8
17 | 95.8574 | 2.2177 | 0.6972 | 0.1039 | 0.1092 | 0.0034 | 0.0204 | 0.017 | 0.0156 |  | 0.7748 | 0.1834 | 0.7006 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.1 |  |  |  | 0,000
18 | 96.0122 | 2.1557 | 0.6697 | 0.1003 | 0.1018 | 0.0034 | 0.0183 | 0.0147 | 0.012 |  | 0.741 | 0.1709 | 0.6992 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -17.4 |  | <0,0001 | <0,0002
19 | 96.0412 | 2.1392 | 0.663 | 0.0994 | 0.1002 | 0.0033 | 0.0179 | 0.0142 | 0.0107 |  | 0.7403 | 0.1706 | 0.6989 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | 95.9332 | 2.1927 | 0.681 | 0.1021 | 0.1043 | 0.0034 | 0.0189 | 0.0151 | 0.0119 |  | 0.7607 | 0.1767 | 0.6998 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | 95.8971 | 2.2239 | 0.6963 | 0.1045 | 0.1071 | 0.0034 | 0.0194 | 0.0157 | 0.0126 | 0.0045 | 0.735 | 0.1805 | 0.7002 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.9
22 | 95.9979 | 2.1785 | 0.6789 | 0.1025 | 0.1029 | 0.0032 | 0.0186 | 0.015 | 0.0114 |  | 0.7184 | 0.1727 | 0.6994 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -18.5 | -17.4
23 | 96.0494 | 2.1581 | 0.6691 | 0.1011 | 0.1002 | 0.0033 | 0.0179 | 0.0142 | 0.0102 |  | 0.7064 | 0.1701 | 0.6989 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.4
24 | 96.0525 | 2.1615 | 0.6708 | 0.1012 | 0.1001 | 0.0033 | 0.0178 | 0.0141 | 0.0095 |  | 0.6978 | 0.1714 | 0.6989 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -18.2
25 | 96.074 | 2.1605 | 0.6668 | 0.1007 | 0.0978 | 0.0035 | 0.0172 | 0.0136 | 0.0084 |  | 0.688 | 0.1695 | 0.6987 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.8
26 | 95.9255 | 2.2506 | 0.7003 | 0.1053 | 0.1036 | 0.0034 | 0.0184 | 0.0146 | 0.0103 |  | 0.6903 | 0.1777 | 0.7 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
27 | 95.9829 | 2.2077 | 0.6855 | 0.1027 | 0.1016 | 0.0033 | 0.018 | 0.0142 | 0.01 |  | 0.6994 | 0.1747 | 0.6994 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
28 | 95.9046 | 2.2287 | 0.6925 | 0.1032 | 0.1041 | 0.0033 | 0.0185 | 0.0151 | 0.0115 | 0.0034 | 0.7352 | 0.1799 | 0.7 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -17.1 | -15.9
29 | 95.9318 | 2.1898 | 0.6781 | 0.1006 | 0.1031 | 0.0034 | 0.0184 | 0.0149 | 0.0119 |  | 0.7723 | 0.1757 | 0.6997 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -17.1
30 | 95.9659 | 2.1811 | 0.6737 | 0.0999 | 0.1015 | 0.0033 | 0.0181 | 0.0143 | 0.0111 |  | 0.757 | 0.1741 | 0.6994 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16 |  |  |  | 0,000
31 | 96.1 | 2.1137 | 0.6498 | 0.0963 | 0.0961 | 0.0032 | 0.0171 | 0.0134 | 0.0093 |  | 0.7348 | 0.1663 | 0.6983 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -16 |  | <0,0001 | <0,0002
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9068.9549 | 37.9699 | 10.5472
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Тимошевська Л.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №499 |  | 9068.9549 | 37.9699 | 10.5472
Одеська | АГНКС-2 Одеса РВУ "Київавтогаз" ДП "Укравтоггаз" | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472
Одеська | ГРС Березівка | 9069.0744 | 37.9704 | 10.5473
Одеська | ГРС Гребеники | 9069.0505 | 37.9703 | 10.5473
Одеська | ГРС Шустов (В.Долина) | 9068.4056 | 37.9676 | 10.5466
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (місто) | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (с.Затока) | 9068.8594 | 37.9695 | 10.5471
Одеська | ГРС м.Білгород-Дністровський | 9068.74 | 37.969 | 10.5469
Одеська | ГРС м.Біляївка | 9068.9072 | 37.9697 | 10.5471
Одеська | ГРС м.Комінтернівське | 9068.9549 | 37.9699 | 10.5472
Одеська | ГРС м.Роздільна | 9069.146 | 37.9707 | 10.5474
Одеська | ГРС с. Шомполи (Войкове) | 9069.0027 | 37.9701 | 10.5473
Одеська | ГРС с.Єреміївка | 9068.9072 | 37.9697 | 10.5471
Одеська | ГРС с.Іллінка | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472
Одеська | ГРС с.Августовка | 9068.9549 | 37.9699 | 10.5472
Одеська | ГРС с.Благоєве | 9069.0027 | 37.9701 | 10.5473
Одеська | ГРС с.Візирка (на ОПЗ) | 9068.8355 | 37.9694 | 10.5471
Одеська | ГРС с.Візирка (на Южне) | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468
Одеська | ГРС с.Гуляївка | 9068.9549 | 37.9699 | 10.5472
Одеська | ГРС с.Дачне | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472
Одеська | ГРС с.Дружба | 9069.0505 | 37.9703 | 10.5473
Одеська | ГРС с.Кіровське (птахоф-ка) | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472
Одеська | ГРС с.Кошари | 9068.6206 | 37.9685 | 10.5468
Одеська | ГРС с.Лиманське | 9068.9549 | 37.9699 | 10.5472
Одеська | ГРС с.Маркове | 9069.0744 | 37.9704 | 10.5473
Одеська | ГРС с.Надлиманське | 9068.8594 | 37.9695 | 10.5471
Одеська | ГРС с.Новоградівка | 9068.9072 | 37.9697 | 10.5471
Одеська | ГРС с.Ряснопіль | 9069.0266 | 37.9702 | 10.5473
Одеська | ГРС с.Теплодар | 9068.8355 | 37.9694 | 10.5471
Одеська | ГРС с.Червонознам`янка | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472
Одеська | ГРС с.Щербанка | 9069.0027 | 37.9701 | 10.5473
Одеська | ГРС смт.Овідіополь | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471
Одеська | ГРС-1 м.Одеса | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 9069.0266 | 37.9702 | 10.5473
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 9069.0266 | 37.9702 | 10.5473
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Тимошевська Л.М. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата