## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8265.1668 | 34.6046 | 9.6124 | 9160.3851 | 38.3527 | 10.6535 | 11870.4979 | 49.6994 | 13.8054
2 | 93.9467 | 3.1856 | 0.9703 | 0.1305 | 0.1626 | 0.0022 | 0.0358 | 0.0283 | 0.039 | 0.0012 | 0.8556 | 0.6421 | 0.7179 | 8267.5314 | 34.6145 | 9.6151 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564 | 11868.3244 | 49.6903 | 13.8029 | -8.5 | -11.2
3 | [13 empty] | 8267.5314 | 34.6145 | 9.6151 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564 | 11868.3244 | 49.6903 | 13.8029
4 | [13 empty] | 8267.5314 | 34.6145 | 9.6151 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564 | 11868.3244 | 49.6903 | 13.8029
5 | [13 empty] | 8267.5314 | 34.6145 | 9.6151 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564 | 11868.3244 | 49.6903 | 13.8029
6 | [13 empty] | 8267.5314 | 34.6145 | 9.6151 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564 | 11868.3244 | 49.6903 | 13.8029
7 | [13 empty] | 8267.5314 | 34.6145 | 9.6151 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564 | 11868.3244 | 49.6903 | 13.8029
8 | 94.1572 | 3.061 | 0.9404 | 0.1306 | 0.1618 | 0.0023 | 0.0367 | 0.0278 | 0.0382 | 0.0028 | 0.8347 | 0.6065 | 0.7163 | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9155.0589 | 38.3304 | 10.6473 | 11871.6444 | 49.7042 | 13.8067
9 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9155.0589 | 38.3304 | 10.6473 | 11871.6444 | 49.7042 | 13.8067
10 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9155.0589 | 38.3304 | 10.6473 | 11871.6444 | 49.7042 | 13.8067
11 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9155.0589 | 38.3304 | 10.6473 | 11871.6444 | 49.7042 | 13.8067 |  |  |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9155.0589 | 38.3304 | 10.6473 | 11871.6444 | 49.7042 | 13.8067
13 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9155.0589 | 38.3304 | 10.6473 | 11871.6444 | 49.7042 | 13.8067
14 | 94.1904 | 3.0533 | 0.9472 | 0.1318 | 0.1616 | 0.0014 | 0.037 | 0.0283 | 0.0373 | 0.0019 | 0.8374 | 0.5723 | 0.7159 | 8262.9694 | 34.5954 | 9.6098 | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651 | 11878.762 | 49.734 | 13.815 | -13.1 | -14.7
15 | [13 empty] | 8262.9694 | 34.5954 | 9.6098 | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651 | 11878.762 | 49.734 | 13.815
16 | [13 empty] | 8262.9694 | 34.5954 | 9.6098 | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651 | 11878.762 | 49.734 | 13.815
17 | [13 empty] | 8262.9694 | 34.5954 | 9.6098 | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651 | 11878.762 | 49.734 | 13.815
18 | [13 empty] | 8262.9694 | 34.5954 | 9.6098 | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651 | 11878.762 | 49.734 | 13.815
19 | [13 empty] | 8262.9694 | 34.5954 | 9.6098 | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651 | 11878.762 | 49.734 | 13.815
20 | [13 empty] | 8262.9694 | 34.5954 | 9.6098 | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651 | 11878.762 | 49.734 | 13.815
21 | 94.1344 | 3.0873 | 0.9465 | 0.1325 | 0.165 | 0.0024 | 0.038 | 0.0291 | 0.0378 | 0.0019 | 0.839 | 0.5861 | 0.7164 | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -10.7 | -13.7
22 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
23 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
24 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
25 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
26 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
27 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
28 | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
29 | 94.0221 | 3.1186 | 0.9612 | 0.1328 | 0.1686 | 0.001 | 0.0396 | 0.0309 | 0.0412 | 0.0022 | 0.8426 | 0.6392 | 0.7176 | 8266.8865 | 34.6118 | 9.6144 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11869.6381 | 49.6958 | 13.8044 | -2.8 | -9.1
30 | [13 empty] | 8266.8865 | 34.6118 | 9.6144 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11869.6381 | 49.6958 | 13.8044
31 | [13 empty] | 8266.8865 | 34.6118 | 9.6144 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11869.6381 | 49.6958 | 13.8044
[14 empty] | 8264.3548 | 34.6012 | 9.6114 | 9159.597 | 38.3494 | 10.6526
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9159.597 | 38.3494 | 10.6526
Полтавська | ГРС Петрівка | 9159.597 | 38.3494 | 10.6526
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата