## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №97 | [18 empty] | Маршрут №97
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
2 | 91.0292 | 3.7504 | 1.021 | 0.1412 | 0.2253 | 0.0047 | 0.0636 | 0.0532 | 0.0578 | 0.0007 | 3.2282 | 0.4245 | 0.7342 | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266 | 11592.8873 | 48.5371 | 13.4825
3 | [13 empty] | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266 | 11592.8873 | 48.5371 | 13.4825
4 | [13 empty] | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266 | 11592.8873 | 48.5371 | 13.4825
5 | [13 empty] | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266 | 11592.8873 | 48.5371 | 13.4825
6 | [13 empty] | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266 | 11592.8873 | 48.5371 | 13.4825
7 | [13 empty] | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266 | 11592.8873 | 48.5371 | 13.4825
8 | [13 empty] | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266 | 11592.8873 | 48.5371 | 13.4825
9 | [13 empty] | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266 | 11592.8873 | 48.5371 | 13.4825
10 | 90.7483 | 3.8061 | 1.1053 | 0.1534 | 0.2479 | 0.0052 | 0.0743 | 0.064 | 0.144 | 0.0009 | 3.2235 | 0.4271 | 0.7392 | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206 | -9.5 | -19.2
11 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206 |  |  |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
13 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
14 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
15 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
16 | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11625.6331 | 48.6742 | 13.5206
17 | 91.135 | 3.6973 | 1.0104 | 0.1405 | 0.2246 | 0.0047 | 0.0636 | 0.0515 | 0.0604 | 0.0037 | 3.1896 | 0.4188 | 0.7335 | 8168.4104 | 34.1995 | 9.4999 | 9050.0622 | 37.8908 | 10.5252 | 11596.6611 | 48.5529 | 13.4869 | -11.2 | -20.7
18 | [13 empty] | 8168.4104 | 34.1995 | 9.4999 | 9050.0622 | 37.8908 | 10.5252 | 11596.6611 | 48.5529 | 13.4869
19 | [13 empty] | 8168.4104 | 34.1995 | 9.4999 | 9050.0622 | 37.8908 | 10.5252 | 11596.6611 | 48.5529 | 13.4869
20 | [13 empty] | 8168.4104 | 34.1995 | 9.4999 | 9050.0622 | 37.8908 | 10.5252 | 11596.6611 | 48.5529 | 13.4869
21 | [13 empty] | 8168.4104 | 34.1995 | 9.4999 | 9050.0622 | 37.8908 | 10.5252 | 11596.6611 | 48.5529 | 13.4869
22 | [13 empty] | 8168.4104 | 34.1995 | 9.4999 | 9050.0622 | 37.8908 | 10.5252 | 11596.6611 | 48.5529 | 13.4869
23 | 90.9597 | 3.7798 | 1.0783 | 0.1451 | 0.2305 | 0.0048 | 0.0614 | 0.0494 | 0.0507 | 0.0019 | 3.2166 | 0.4219 | 0.7348 | 8177.6298 | 34.2381 | 9.5106 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11599.3839 | 48.5643 | 13.4901 | -11 | -20.3
24 | [13 empty] | 8177.6298 | 34.2381 | 9.5106 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11599.3839 | 48.5643 | 13.4901
25 | [13 empty] | 8177.6298 | 34.2381 | 9.5106 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11599.3839 | 48.5643 | 13.4901
26 | [13 empty] | 8177.6298 | 34.2381 | 9.5106 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11599.3839 | 48.5643 | 13.4901
27 | [13 empty] | 8177.6298 | 34.2381 | 9.5106 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11599.3839 | 48.5643 | 13.4901
28 | [13 empty] | 8177.6298 | 34.2381 | 9.5106 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11599.3839 | 48.5643 | 13.4901 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
29 | [13 empty] | 8177.6298 | 34.2381 | 9.5106 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11599.3839 | 48.5643 | 13.4901
30 | [13 empty] | 8177.6298 | 34.2381 | 9.5106 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11599.3839 | 48.5643 | 13.4901
31 | 91.0916 | 3.8301 | 1.0134 | 0.138 | 0.2205 | 0.0046 | 0.0612 | 0.0495 | 0.0485 | 0.0012 | 3.0725 | 0.4691 | 0.7338 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -9.9 | -20.1
[14 empty] | 8184.9146 | 34.2686 | 9.5191 | 9067.6891 | 37.9646 | 10.5457
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №97
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №97 |  | 9067.6891 | 37.9646 | 10.5457
Полтавська | ГРС Терешки | 9067.6891 | 37.9646 | 10.5457
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата