## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "ДАГ", АГНКС-3 м. Дніпро ДП "УКРАВТОГАЗ"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Перещепине-Дніпро
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8748.0655 | 36.6264 | 10.174 | 9674.7876 | 40.5064 | 11.2518 | 12065.7306 | 50.5168 | 14.0324
2 | [13 empty] | 8748.0655 | 36.6264 | 10.174 | 9674.7876 | 40.5064 | 11.2518 | 12065.7306 | 50.5168 | 14.0324
3 | [13 empty] | 8748.0655 | 36.6264 | 10.174 | 9674.7876 | 40.5064 | 11.2518 | 12065.7306 | 50.5168 | 14.0324
4 | [13 empty] | 8748.0655 | 36.6264 | 10.174 | 9674.7876 | 40.5064 | 11.2518 | 12065.7306 | 50.5168 | 14.0324
5 | 87.4879 | 6.0061 | 2.7015 | 0.2978 | 0.5914 | 0.0069 | 0.1271 | 0.1181 | 0.163 | 0.0043 | 1.9343 | 0.5616 | 0.7778 | 8773.7653 | 36.734 | 10.2039 | 9702.1115 | 40.6208 | 11.2836 | 12066.2083 | 50.5188 | 14.033
6 | 88.6303 | 5.7478 | 2.6897 | 0.2911 | 0.572 | 0.0067 | 0.1157 | 0.1044 | 0.12 | 0.006 | 1.1555 | 0.5609 | 0.7699 | 8794.0433 | 36.8189 | 10.2275 | 9726.235 | 40.7218 | 11.3116 | 12164.9233 | 50.9321 | 14.1478 | -8.1 | -11.1 | 0.0001 | 0.0004
7 | [13 empty] | 8794.0433 | 36.8189 | 10.2275 | 9726.235 | 40.7218 | 11.3116 | 12164.9233 | 50.9321 | 14.1478
8 | [13 empty] | 8794.0433 | 36.8189 | 10.2275 | 9726.235 | 40.7218 | 11.3116 | 12164.9233 | 50.9321 | 14.1478
9 | [13 empty] | 8794.0433 | 36.8189 | 10.2275 | 9726.235 | 40.7218 | 11.3116 | 12164.9233 | 50.9321 | 14.1478
10 | [13 empty] | 8794.0433 | 36.8189 | 10.2275 | 9726.235 | 40.7218 | 11.3116 | 12164.9233 | 50.9321 | 14.1478
11 | 89.4775 | 5.3854 | 2.0682 | 0.2238 | 0.4573 | 0.0053 | 0.0987 | 0.0868 | 0.0985 | 0.0071 | 1.6072 | 0.4841 | 0.7572 | 8614.6939 | 36.068 | 10.0189 | 9532.8892 | 39.9123 | 11.0868 | 12023.1921 | 50.3387 | 13.983
12 | [13 empty] | 8614.6939 | 36.068 | 10.0189 | 9532.8892 | 39.9123 | 11.0868 | 12023.1921 | 50.3387 | 13.983
13 | 88.3319 | 5.8341 | 2.5843 | 0.3262 | 0.5809 | 0.0058 | 0.1259 | 0.1137 | 0.1411 | 0.0053 | 1.4857 | 0.4651 | 0.7716 | 8786.854 | 36.7888 | 10.2191 | 9717.8276 | 40.6866 | 11.3018 | 12141.6119 | 50.8345 | 14.1207 | -9 | -10.8
14 | [13 empty] | 8786.854 | 36.7888 | 10.2191 | 9717.8276 | 40.6866 | 11.3018 | 12141.6119 | 50.8345 | 14.1207
15 | [13 empty] | 8786.854 | 36.7888 | 10.2191 | 9717.8276 | 40.6866 | 11.3018 | 12141.6119 | 50.8345 | 14.1207
16 | [13 empty] | 8786.854 | 36.7888 | 10.2191 | 9717.8276 | 40.6866 | 11.3018 | 12141.6119 | 50.8345 | 14.1207
17 | [13 empty] | 8786.854 | 36.7888 | 10.2191 | 9717.8276 | 40.6866 | 11.3018 | 12141.6119 | 50.8345 | 14.1207
18 | 87.3396 | 5.9677 | 2.8046 | 0.3244 | 0.6431 | 0.0063 | 0.1729 | 0.159 | 0.2879 | 0.0049 | 1.7469 | 0.5427 | 0.7847 | 8875.0837 | 37.1582 | 10.3217 | 9811.3358 | 41.0781 | 11.4106 | 12155.3455 | 50.892 | 14.1367
19 | [13 empty] | 8875.0837 | 37.1582 | 10.3217 | 9811.3358 | 41.0781 | 11.4106 | 12155.3455 | 50.892 | 14.1367
20 | 87.8687 | 5.913 | 2.6562 | 0.2874 | 0.5777 | 0.0064 | 0.1303 | 0.1079 | 0.1108 | 0.006 | 1.7884 | 0.5473 | 0.7737 | 8752.5319 | 36.6451 | 10.1792 | 9679.8511 | 40.5276 | 11.2577 | 12077.5295 | 50.5662 | 14.0462 | -8.4 | -11 | 0.0001 | 0.0006
21 | [13 empty] | 8752.5319 | 36.6451 | 10.1792 | 9679.8511 | 40.5276 | 11.2577 | 12077.5295 | 50.5662 | 14.0462
22 | [13 empty] | 8752.5319 | 36.6451 | 10.1792 | 9679.8511 | 40.5276 | 11.2577 | 12077.5295 | 50.5662 | 14.0462
23 | [13 empty] | 8752.5319 | 36.6451 | 10.1792 | 9679.8511 | 40.5276 | 11.2577 | 12077.5295 | 50.5662 | 14.0462
24 | [13 empty] | 8752.5319 | 36.6451 | 10.1792 | 9679.8511 | 40.5276 | 11.2577 | 12077.5295 | 50.5662 | 14.0462
25 | 87.803 | 5.8585 | 2.6663 | 0.2883 | 0.5878 | 0.007 | 0.1312 | 0.12 | 0.1274 | 0.0105 | 1.855 | 0.545 | 0.7748 | 8755.3742 | 36.657 | 10.1825 | 9682.6934 | 40.5395 | 11.261 | 12072.2511 | 50.5441 | 14.04
26 | [13 empty] | 8755.3742 | 36.657 | 10.1825 | 9682.6934 | 40.5395 | 11.261 | 12072.2511 | 50.5441 | 14.04
27 | 87.7602 | 5.9389 | 2.6597 | 0.2812 | 0.553 | 0.0067 | 0.1223 | 0.1126 | 0.1215 | 0.0043 | 1.8976 | 0.5422 | 0.7741 | 8743.193 | 36.606 | 10.1683 | 9669.533 | 40.4844 | 11.2457 | 12061.8374 | 50.5005 | 14.0279 | -8.6 | -10.6
28 | [13 empty] | 8743.193 | 36.606 | 10.1683 | 9669.533 | 40.4844 | 11.2457 | 12061.8374 | 50.5005 | 14.0279
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8751.7676 | 36.6419 | 10.1783 | 9679.7317 | 40.5271 | 11.2575
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .03.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .03.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .03.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9679.7317 | 40.5271 | 11.2575
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9693.9669 | 40.5867 | 11.2741
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9678.5613 | 40.5222 | 11.2562
Дніпропетровська | ДП "УКРАВТОГАЗ" | 9703.1147 | 40.625 | 11.2847
Дніпропетровська | ТОВ "ДАГ" | 9692.701 | 40.5814 | 11.2726
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .03.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .03.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .03.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата