## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ 78-18 чинне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0403 | 2.089 | 0.6715 | 0.1008 | 0.1116 | 0.0016 | 0.0237 | 0.0187 | 0.0253 | 0.004 | 0.7323 | 0.1813 | 0.6996 | 8183.386 | 34.2622 | 9.5173 | 9074.4962 | 37.9931 | 10.5536 | 11906.4203 | 49.8498 | 13.8472
2 | [13 empty] | 8183.386 | 34.2622 | 9.5173 | 9074.4962 | 37.9931 | 10.5536 | 11906.4203 | 49.8498 | 13.8472
3 | [13 empty] | 8183.386 | 34.2622 | 9.5173 | 9074.4962 | 37.9931 | 10.5536 | 11906.4203 | 49.8498 | 13.8472
4 | 95.9474 | 2.1559 | 0.6763 | 0.101 | 0.1067 | 0.0014 | 0.021 | 0.0154 | 0.0185 | 0.0046 | 0.7603 | 0.1916 | 0.6999 | 8180.5676 | 34.2504 | 9.514 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11899.876 | 49.8224 | 13.8396
5 | [13 empty] | 8180.5676 | 34.2504 | 9.514 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11899.876 | 49.8224 | 13.8396
6 | 96.0207 | 2.1533 | 0.6756 | 0.1011 | 0.1037 | 0.0015 | 0.02 | 0.0146 | 0.0176 | 0.0046 | 0.697 | 0.1905 | 0.6994 | 8184.2458 | 34.2658 | 9.5183 | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548 | 11909.2865 | 49.8618 | 13.8505 | -14.2 | -11.3 | <0,0001 | 0,0015
7 | [13 empty] | 8184.2458 | 34.2658 | 9.5183 | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548 | 11909.2865 | 49.8618 | 13.8505
8 | 96.0731 | 2.1091 | 0.6633 | 0.0993 | 0.1018 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0141 | 0.0155 | 0.0056 | 0.7123 | 0.1847 | 0.6989 | 8177.5582 | 34.2378 | 9.5105 | 9068.2862 | 37.9671 | 10.5464 | 11904.3902 | 49.8413 | 13.8448
9 | [13 empty] | 8177.5582 | 34.2378 | 9.5105 | 9068.2862 | 37.9671 | 10.5464 | 11904.3902 | 49.8413 | 13.8448
10 | [13 empty] | 8177.5582 | 34.2378 | 9.5105 | 9068.2862 | 37.9671 | 10.5464 | 11904.3902 | 49.8413 | 13.8448
11 | 95.8219 | 2.2227 | 0.7195 | 0.109 | 0.1182 | 0.0017 | 0.025 | 0.0187 | 0.0259 | 0.0045 | 0.7353 | 0.1976 | 0.7015 | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9091.5975 | 38.0647 | 10.5735 | 11912.9647 | 49.8772 | 13.8548 |  |  |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9091.5975 | 38.0647 | 10.5735 | 11912.9647 | 49.8772 | 13.8548
13 | 95.9584 | 2.1857 | 0.6935 | 0.1037 | 0.107 | 0.0015 | 0.021 | 0.0152 | 0.0184 | 0.0045 | 0.6997 | 0.1913 | 0.7 | 8190.002 | 34.2899 | 9.525 | 9081.6377 | 38.023 | 10.5619 | 11912.3198 | 49.8745 | 13.854 | -14.1 | -10
14 | [13 empty] | 8190.002 | 34.2899 | 9.525 | 9081.6377 | 38.023 | 10.5619 | 11912.3198 | 49.8745 | 13.854
15 | 95.8811 | 2.2385 | 0.71 | 0.1058 | 0.1084 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0177 | 0.0044 | 0.6994 | 0.1967 | 0.7007 | 8195.4477 | 34.3127 | 9.5313 | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687 | 11914.7561 | 49.8847 | 13.8569
16 | 95.7593 | 2.2866 | 0.7258 | 0.1095 | 0.1146 | 0.0008 | 0.0226 | 0.0172 | 0.024 | 0 | 0.7396 | 0.2 | 0.7018 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
17 | 95.8986 | 2.222 | 0.6961 | 0.1054 | 0.1062 | 0.0005 | 0.0202 | 0.015 | 0.0198 | 0 | 0.7225 | 0.1937 | 0.7005 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | 95.8703 | 2.2333 | 0.7012 | 0.1065 | 0.1085 | 0.0005 | 0.0209 | 0.0157 | 0.0203 | 0 | 0.7284 | 0.1944 | 0.7008 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
19 | 95.761 | 2.2828 | 0.7259 | 0.1097 | 0.1159 | 0.0007 | 0.0231 | 0.0177 | 0.0246 | 0 | 0.7394 | 0.1992 | 0.7019 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | 95.9557 | 2.1974 | 0.68 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0005 | 0.0192 | 0.0142 | 0.0182 | 0 | 0.7191 | 0.1904 | 0.6999 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | 95.8592 | 2.2677 | 0.6972 | 0.1054 | 0.1051 | 0.0004 | 0.0196 | 0.0145 | 0.0186 | 0 | 0.7169 | 0.1954 | 0.7007 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -13.1 | -9.2 | <0,0001 | 0,0015
22 | 95.826 | 2.2862 | 0.7051 | 0.1072 | 0.1076 | 0.0005 | 0.0202 | 0.0151 | 0.0187 | 0 | 0.7162 | 0.1972 | 0.701 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | 95.8352 | 2.2725 | 0.7057 | 0.1076 | 0.1086 | 0.0005 | 0.0207 | 0.0154 | 0.0195 | 0 | 0.7185 | 0.1958 | 0.701 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
24 | 95.5999 | 2.3698 | 0.7589 | 0.1142 | 0.1251 | 0.001 | 0.0253 | 0.0198 | 0.0269 | 0 | 0.753 | 0.2061 | 0.7034 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | 95.752 | 2.3098 | 0.7214 | 0.108 | 0.1134 | 0.0008 | 0.022 | 0.0169 | 0.024 | 0 | 0.7319 | 0.1998 | 0.7018 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | 95.802 | 2.2663 | 0.7116 | 0.107 | 0.1132 | 0.0007 | 0.0224 | 0.0172 | 0.0245 | 0 | 0.74 | 0.1951 | 0.7014 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -11.6 | -8.7 |  |  | відсутні
27 | 95.7707 | 2.294 | 0.7185 | 0.108 | 0.1134 | 0.0007 | 0.0223 | 0.0171 | 0.0242 | 0 | 0.7337 | 0.1974 | 0.7017 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | 95.9136 | 2.2244 | 0.7001 | 0.1038 | 0.1086 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0188 | 0.0059 | 0.6917 | 0.1946 | 0.7004 | 8194.1341 | 34.3072 | 9.5298 | 9086.0563 | 38.0415 | 10.5671 | 11914.971 | 49.8856 | 13.8571
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8191.7695 | 34.2973 | 9.527 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 0 | 0 | 0
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9083.7634 | 38.0319 | 10.5644
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата