## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.763 | 8179.3017 | 34.2451 | 9.5125 | 9053.1433 | 37.9037 | 10.5288 | 11397.6547 | 47.7197 | 13.2555
2 | [12 empty] | 0.762 | 8179.3017 | 34.2451 | 9.5125 | 9053.1433 | 37.9037 | 10.5288 | 11397.6547 | 47.7197 | 13.2555
3 | [12 empty] | 0.7628 | 8179.3017 | 34.2451 | 9.5125 | 9053.1433 | 37.9037 | 10.5288 | 11397.6547 | 47.7197 | 13.2555
4 | [12 empty] | 0.7639 | 8179.3017 | 34.2451 | 9.5125 | 9053.1433 | 37.9037 | 10.5288 | 11397.6547 | 47.7197 | 13.2555
5 | 88.5496 | 3.5504 | 1.6969 | 0.233 | 0.4526 | 0.0063 | 0.1053 | 0.0868 | 0.0861 | 0.0058 | 3.8154 | 1.4118 | 0.7641 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556 | 11398.1563 | 47.7218 | 13.2561 | -8.74 | -9.2
6 | [12 empty] | 0.7636 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556 | 11398.1563 | 47.7218 | 13.2561
7 | [12 empty] | 0.7633 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556 | 11398.1563 | 47.7218 | 13.2561
8 | [12 empty] | 0.7633 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556 | 11398.1563 | 47.7218 | 13.2561
9 | [12 empty] | 0.7634 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556 | 11398.1563 | 47.7218 | 13.2561
10 | [12 empty] | 0.7632 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556 | 11398.1563 | 47.7218 | 13.2561
11 | [12 empty] | 0.7634 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556 | 11398.1563 | 47.7218 | 13.2561
12 | 88.7667 | 3.4905 | 1.6643 | 0.2288 | 0.4529 | 0.0038 | 0.1059 | 0.0886 | 0.1049 | 0.0056 | 3.7332 | 1.3548 | 0.7626 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11419.9629 | 47.8131 | 13.2814 | -10.3 | -9.9 | 0,0009 | 0,0012 | відсутні
13 | [12 empty] | 0.763 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11419.9629 | 47.8131 | 13.2814
14 | [12 empty] | 0.7628 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11419.9629 | 47.8131 | 13.2814
15 | [12 empty] | 0.763 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11419.9629 | 47.8131 | 13.2814
16 | [12 empty] | 0.7632 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11419.9629 | 47.8131 | 13.2814
17 | [12 empty] | 0.7634 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11419.9629 | 47.8131 | 13.2814
18 | [12 empty] | 0.7627 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11419.9629 | 47.8131 | 13.2814
19 | 88.5948 | 3.5594 | 1.7034 | 0.2343 | 0.4581 | 0.004 | 0.1043 | 0.0865 | 0.1088 | 0.0059 | 3.8178 | 1.3227 | 0.7631 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11421.0377 | 47.8176 | 13.2827 | -14.9 | -10.3
20 | [12 empty] | 0.7625 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11421.0377 | 47.8176 | 13.2827
21 | [12 empty] | 0.7618 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11421.0377 | 47.8176 | 13.2827
22 | [12 empty] | 0.762 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11421.0377 | 47.8176 | 13.2827
23 | [12 empty] | 0.762 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11421.0377 | 47.8176 | 13.2827
24 | [12 empty] | 0.7622 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11421.0377 | 47.8176 | 13.2827
25 | [12 empty] | 0.7625 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11421.0377 | 47.8176 | 13.2827
26 | 88.8872 | 3.4117 | 1.6157 | 0.2214 | 0.4352 | 0.0053 | 0.1012 | 0.0833 | 0.0892 | 0.0052 | 3.8319 | 1.3127 | 0.7621 | 8182.5739 | 34.2588 | 9.5163 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11399.3027 | 47.7266 | 13.2574 | -9.1 | -12.8
27 | [12 empty] | 0.7624 | 8182.5739 | 34.2588 | 9.5163 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11399.3027 | 47.7266 | 13.2574
28 | [12 empty] | 0.7626 | 8182.5739 | 34.2588 | 9.5163 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11399.3027 | 47.7266 | 13.2574
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.1115 | 34.3406 | 9.5391 | 9077.3862 | 38.0052 | 10.557
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9077.3862 | 38.0052 | 10.557
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9081.781 | 38.0236 | 10.5621
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9076.9324 | 38.0033 | 10.5565
Луганська | Рубіжне (місто) | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата