## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №241 | [18 empty] | Маршрут №241
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Комарно" (Ду 800)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
2 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
3 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
4 | 92.6556 | 3.6353 | 0.9072 | 0.1122 | 0.1588 | 0.0024 | 0.0412 | 0.0322 | 0.0516 | 0.0032 | 1.2112 | 1.1891 | 0.7282 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
5 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
6 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -9.6 | -7.8
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
11 | 92.4507 | 3.724 | 0.948 | 0.117 | 0.1651 | 0.0027 | 0.0434 | 0.0344 | 0.0502 | 0.0025 | 1.2452 | 1.2168 | 0.7299 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -9.4 | -12.1
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
18 | 93.0634 | 3.3916 | 0.8682 | 0.11 | 0.1525 | 0.0024 | 0.0409 | 0.032 | 0.0469 | 0.004 | 1.207 | 1.0811 | 0.7247 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
22 | 91.4985 | 4.2031 | 1.0607 | 0.1271 | 0.1827 | 0.0029 | 0.0474 | 0.0381 | 0.0574 | 0.0027 | 1.3857 | 1.3938 | 0.7377 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -8.6 | -9.8
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
25 | 91.5932 | 4.1672 | 1.0574 | 0.1268 | 0.1807 | 0.0029 | 0.0457 | 0.0359 | 0.0528 | 0.0023 | 1.3556 | 1.3795 | 0.7369 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -9 | -8.1
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9117.2496 | 38.1721 | 10.6034
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №241
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №241 |  | 9117.2496 | 38.1721 | 10.6034
Львівська | Щирець | 9117.2496 | 38.1721 | 10.6034
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата