## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №500 | [18 empty] | Маршрут №500
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз"
ГВС Гребеники Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв - Тирасполь - Ізмаїл" (АТІ)
Свідоцтво № 04-0055/2017 чинне до 15.03.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0999 | 2.1708 | 0.6632 | 0.099 | 0.0936 | 0.005 | 0.0172 | 0.0118 | 0.0093 |  | 0.6529 | 0.1773 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -24.6
2 | 96.1377 | 2.1459 | 0.6537 | 0.0975 | 0.0923 | 0.005 | 0.0165 | 0.0114 | 0.0092 |  | 0.6562 | 0.1747 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -24.5
3 | 96.1006 | 2.1713 | 0.6627 | 0.0987 | 0.093 | 0.005 | 0.0167 | 0.0116 | 0.0092 |  | 0.655 | 0.1762 | 0.6984 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -24.3
4 | 96.0873 | 2.1809 | 0.6663 | 0.0991 | 0.0935 | 0.005 | 0.0168 | 0.0115 | 0.009 |  | 0.653 | 0.1777 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -24.2
5 | 96.0931 | 2.1748 | 0.6644 | 0.099 | 0.0935 | 0.005 | 0.017 | 0.0116 | 0.0089 | 0.0069 | 0.6488 | 0.1769 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.8 | -19
6 | 96.0999 | 2.1707 | 0.6637 | 0.0988 | 0.093 | 0.005 | 0.0169 | 0.0116 | 0.0088 |  | 0.6548 | 0.1769 | 0.6984 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.8 |  |  |  | 0
7 | 96.0874 | 2.1777 | 0.6668 | 0.0993 | 0.0937 | 0.005 | 0.0171 | 0.0117 | 0.0087 |  | 0.6549 | 0.1779 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -24 |  | <0,0001 | <0,0002
8 | 96.1054 | 2.1525 | 0.6575 | 0.0973 | 0.0921 | 0.005 | 0.0173 | 0.0115 | 0.0098 |  | 0.6769 | 0.1748 | 0.6983 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -23.8
9 | 96.133 | 2.1432 | 0.6545 | 0.0964 | 0.0911 | 0.005 | 0.0168 | 0.0114 | 0.0088 |  | 0.6659 | 0.1737 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -24.6
10 | 96.2074 | 2.097 | 0.6374 | 0.0935 | 0.0882 | 0.005 | 0.0164 | 0.011 | 0.0087 |  | 0.6681 | 0.1673 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -23.8
11 | 96.2424 | 2.0754 | 0.6311 | 0.0927 | 0.0875 | 0.005 | 0.0163 | 0.0109 | 0.0085 | 0.0063 | 0.6594 | 0.1647 | 0.6971 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.9 | -18.7
12 | 96.2703 | 2.0585 | 0.623 | 0.0915 | 0.0864 | 0.005 | 0.0161 | 0.0108 | 0.0083 |  | 0.6688 | 0.1613 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.9
13 | 96.2857 | 2.045 | 0.6171 | 0.091 | 0.0862 | 0.005 | 0.0159 | 0.0107 | 0.0083 |  | 0.6748 | 0.1604 | 0.6967 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.9
14 | 96.224 | 2.083 | 0.6317 | 0.0928 | 0.0872 | 0.005 | 0.0163 | 0.0111 | 0.0086 |  | 0.6755 | 0.1649 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.7
15 | 96.0839 | 2.183 | 0.6686 | 0.0981 | 0.0917 | 0.005 | 0.0169 | 0.0116 | 0.0087 |  | 0.6557 | 0.1768 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.3
16 | 96.0044 | 2.1985 | 0.6782 | 0.1006 | 0.0953 | 0.005 | 0.0169 | 0.0108 | 0.0083 |  | 0.704 | 0.1781 | 0.699 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -23.8
17 | 96.001 | 2.1899 | 0.6729 | 0.1005 | 0.0968 | 0.005 | 0.0169 | 0.0107 | 0.0082 |  | 0.7204 | 0.1777 | 0.699 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24
18 | 96.1999 | 2.0622 | 0.6213 | 0.0905 | 0.0845 | 0.005 | 0.0158 | 0.0101 | 0.0078 |  | 0.7383 | 0.1646 | 0.6971 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -24.3 | -20.2
19 | 96.2048 | 2.0607 | 0.6216 | 0.0927 | 0.0896 | 0.005 | 0.0155 | 0.0097 | 0.0078 |  | 0.7284 | 0.1641 | 0.6972 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -24.2
20 | 96.1801 | 2.0731 | 0.6247 | 0.0912 | 0.0867 | 0.005 | 0.0159 | 0.0104 | 0.0079 | 0.0073 | 0.7323 | 0.1653 | 0.6973 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -24.1 |  |  |  | 0
21 | 96.1801 | 2.0739 | 0.6195 | 0.0911 | 0.0854 | 0.005 | 0.0161 | 0.0103 | 0.008 |  | 0.7478 | 0.1627 | 0.6973 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -25 |  | <0,0001 | <0,0002
22 | 96.1995 | 2.0624 | 0.6155 | 0.0907 | 0.0849 | 0.005 | 0.0157 | 0.0101 | 0.008 |  | 0.7503 | 0.1581 | 0.6971 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -25.8
23 | 96.1592 | 2.0627 | 0.6227 | 0.0937 | 0.0908 | 0.005 | 0.0163 | 0.0104 | 0.0081 |  | 0.7715 | 0.1597 | 0.6975 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -25
24 | 96.1078 | 2.1296 | 0.6417 | 0.0937 | 0.0869 | 0.005 | 0.0167 | 0.0108 | 0.0084 |  | 0.7314 | 0.1681 | 0.698 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -26.2
25 | 96.0917 | 2.1424 | 0.6438 | 0.0947 | 0.0895 | 0.005 | 0.0161 | 0.0105 | 0.0082 |  | 0.7275 | 0.1706 | 0.6981 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.4 | -19.5
26 | 96.127 | 2.1253 | 0.635 | 0.0926 | 0.0859 | 0.005 | 0.0164 | 0.0104 | 0.008 |  | 0.7272 | 0.1673 | 0.6977 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.9
27 | 96.0982 | 2.1237 | 0.6363 | 0.0951 | 0.0906 | 0.005 | 0.0165 | 0.0105 | 0.0082 |  | 0.7479 | 0.168 | 0.698 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -24.2
28 | 96.2284 | 2.0875 | 0.6306 | 0.0946 | 0.0921 | 0.0013 | 0.016 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0053 | 0.6561 | 0.167 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -24.2
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Царалунга Л.Л. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №500
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №500 |  | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344
Одеська | Ізмаїл (ЦКК) | 9057.2037 | 37.9207 | 10.5335
Одеська | ГРС Ананьїв | 9058.0874 | 37.9244 | 10.5346
Одеська | ГРС Вознесенка Друга | 9057.9203 | 37.9237 | 10.5344
Одеська | ГРС Миколаївка | 9058.0158 | 37.9241 | 10.5345
Одеська | ГРС Новосільське | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344
Одеська | ГРС Перехрестове | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344
Одеська | ГРС м.Ізмаїл (місто) | 9058.0397 | 37.9242 | 10.5345
Одеська | ГРС м.Балта | 9058.2308 | 37.925 | 10.5347
Одеська | ГРС м.Болград | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344
Одеська | ГРС м.Котовськ | 9058.0636 | 37.9243 | 10.5345
Одеська | ГРС м.Рені | 9058.0636 | 37.9243 | 10.5345
Одеська | ГРС с.Вікторівка (Ширяєве) | 9058.0158 | 37.9241 | 10.5345
Одеська | ГРС с.Виноградівка | 9057.8964 | 37.9236 | 10.5343
Одеська | ГРС с.Владичени | 9057.9203 | 37.9237 | 10.5344
Одеська | ГРС с.Гіржеве | 9057.9203 | 37.9237 | 10.5344
Одеська | ГРС с.Городнє | 9057.9441 | 37.9238 | 10.5344
Одеська | ГРС с.Жовтневе | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344
Одеська | ГРС с.Каланчак | 9057.9203 | 37.9237 | 10.5344
Одеська | ГРС с.Славяносербка | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344
Одеська | ГРС с.Цебрикове | 9057.9203 | 37.9237 | 10.5344
Одеська | ГРС с.Червоноармійське | 9057.8247 | 37.9233 | 10.5343
Одеська | ГРС смт.Липецьке | 9058.183 | 37.9248 | 10.5347
Одеська | ГРС смт.Тарутине | 9057.9441 | 37.9238 | 10.5344
Одеська | ГРС смт.Фрунзівка | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Царалунга Л.Л. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата