## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №803 | [18 empty] | Маршрут №803
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0859 | 2.1676 | 0.6656 | 0.1006 | 0.0963 | 0.0012 | 0.0172 | 0.0119 | 0.0084 | 0.0041 | 0.6642 | 0.177 | 0.6985 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.9
2 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
3 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
4 | 96.1115 | 2.1559 | 0.6605 | 0.0995 | 0.0952 | 0.0012 | 0.0168 | 0.0118 | 0.0081 | 0.004 | 0.6606 | 0.1749 | 0.6983 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -22.4
5 | 96.0371 | 2.2021 | 0.6774 | 0.1024 | 0.098 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0122 | 0.0081 | 0.0042 | 0.659 | 0.1809 | 0.699 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.9
6 | 96.0204 | 2.2125 | 0.685 | 0.1037 | 0.0995 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0125 | 0.0081 | 0.0039 | 0.6535 | 0.1819 | 0.6992 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.8
7 | 96.0045 | 2.2221 | 0.6881 | 0.1034 | 0.0988 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0122 | 0.0082 | 0.005 | 0.6564 | 0.1827 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.9
8 | 96.0089 | 2.2225 | 0.6902 | 0.1035 | 0.099 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0125 | 0.0083 | 0.004 | 0.6495 | 0.1827 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.6
9 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | 96.0581 | 2.1925 | 0.6761 | 0.1015 | 0.097 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0118 | 0.0079 | 0.004 | 0.6533 | 0.1795 | 0.6988 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.2
12 | 96.006 | 2.2209 | 0.6873 | 0.1033 | 0.0988 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0081 | 0.0042 | 0.6588 | 0.1818 | 0.6992 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.9
13 | 96.0682 | 2.1806 | 0.6739 | 0.1015 | 0.0973 | 0.0013 | 0.017 | 0.0121 | 0.008 | 0.0044 | 0.6577 | 0.178 | 0.6987 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.5
14 | 96.0871 | 2.1701 | 0.6698 | 0.1003 | 0.0958 | 0.0013 | 0.0168 | 0.0118 | 0.0078 | 0.0041 | 0.6578 | 0.1773 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.7
15 | 96.0109 | 2.2158 | 0.6858 | 0.1031 | 0.0989 | 0.0012 | 0.0175 | 0.0121 | 0.008 | 0.0044 | 0.66 | 0.1823 | 0.6992 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.1
16 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
17 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
18 | 96.0585 | 2.1928 | 0.674 | 0.1017 | 0.0975 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0119 | 0.008 | 0.0044 | 0.6525 | 0.1802 | 0.6988 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.3
19 | 96.0445 | 2.2073 | 0.6766 | 0.1019 | 0.0973 | 0.0013 | 0.0172 | 0.012 | 0.008 | 0.0055 | 0.6501 | 0.1783 | 0.6989 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.4
20 | 96.0519 | 2.2105 | 0.6718 | 0.1011 | 0.0963 | 0.0012 | 0.0171 | 0.012 | 0.008 | 0.0051 | 0.648 | 0.177 | 0.6988 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.7
21 | 95.9839 | 2.2536 | 0.6858 | 0.1038 | 0.0992 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0123 | 0.0083 | 0.0041 | 0.6469 | 0.1832 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.9
22 | 95.9702 | 2.2603 | 0.6856 | 0.1035 | 0.0989 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0122 | 0.0085 | 0.0041 | 0.6539 | 0.1839 | 0.6995 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.1
23 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
24 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | 95.9729 | 2.2626 | 0.6831 | 0.1022 | 0.0978 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0123 | 0.0082 | 0.0043 | 0.6533 | 0.1846 | 0.6994 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.7
26 | 96.149 | 2.1429 | 0.6494 | 0.0976 | 0.0936 | 0.0012 | 0.0167 | 0.0118 | 0.008 | 0.004 | 0.654 | 0.1718 | 0.698 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.6 |  | <0,001 | <0,001 | відсутні
27 | 95.9822 | 2.2536 | 0.6863 | 0.1035 | 0.0993 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0127 | 0.0089 | 0.004 | 0.6455 | 0.1851 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.6
28 | 96.073 | 2.2017 | 0.6689 | 0.1008 | 0.0965 | 0.0012 | 0.0172 | 0.0121 | 0.0083 | 0.004 | 0.636 | 0.1803 | 0.6987 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.2
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8186.8015 | 34.2765 | 9.5213 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №803
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №803 |  | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9074.3529 | 37.9925 | 10.5535
Тернопільська | Товсте УПУ | 9074.3051 | 37.9923 | 10.5534
Тернопільська | Хоростків УПУ | 9074.2812 | 37.9922 | 10.5534
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9074.3529 | 37.9925 | 10.5535
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9074.3529 | 37.9925 | 10.5535
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата