## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №133 | [18 empty] | Маршрут №133
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
3 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
4 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
5 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | 16.7 | -2.2
6 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | 93.341 | 3.6966 | 0.84 | 0.1144 | 0.1595 | 0.0058 | 0.0492 | 0.0396 | 0.2018 | 0.0008 | 1.2433 | 0.308 | 0.7225 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | 15.7 | -2.5 |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | 93.3903 | 3.7421 | 0.8219 | 0.1104 | 0.155 | 0.0057 | 0.0479 | 0.0387 | 0.1793 | 0.001 | 1.2015 | 0.3062 | 0.7215 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
18 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
19 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | 15.8 | -2.8
20 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | 93.3944 | 3.7182 | 0.8376 | 0.1141 | 0.1598 | 0.0058 | 0.0493 | 0.0396 | 0.1861 | 0.001 | 1.2222 | 0.2719 | 0.7216 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
22 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
23 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
24 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | 15.3 | -1.6
26 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
27 | 93.3146 | 3.7543 | 0.8348 | 0.1128 | 0.158 | 0.0057 | 0.0482 | 0.0386 | 0.17 | 0.0015 | 1.2549 | 0.3066 | 0.7218 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29
30
31
[14 empty] | 8334.2888 | 34.894 | 9.6928 | 9229.2205 | 38.6409 | 10.7336
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-03-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-03-04
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-03-04
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №133
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №133 |  | 9229.2205 | 38.6409 | 10.7336
Харківська | ГРС Медведівка | 9229.2205 | 38.6409 | 10.7336
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-03-04
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-03-04
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-03-04
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата