## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №600 | [18 empty] | Маршрут №600
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.5006 | 1.883 | 0.5656 | 0.0839 | 0.0804 | 0.0013 | 0.0144 | 0.0099 | 0.0077 | 0.0041 | 0.7127 | 0.1364 | 0.6948 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -21 | -28.6
2 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
3 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
4 | 96.5599 | 1.8236 | 0.5448 | 0.0817 | 0.0792 | 0.0011 | 0.0143 | 0.0097 | 0.0077 | 0.0046 | 0.7363 | 0.1369 | 0.6942 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.6 | -26.7
5 | 96.5245 | 1.8273 | 0.5562 | 0.0838 | 0.0822 | 0.0011 | 0.0148 | 0.0103 | 0.0079 | 0.0047 | 0.7489 | 0.1382 | 0.6946 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -20.5 | -26.5
6 | 96.5458 | 1.82 | 0.5555 | 0.0831 | 0.0813 | 0.0012 | 0.0146 | 0.01 | 0.0081 | 0.0045 | 0.74 | 0.136 | 0.6944 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.5 | -26.7
7 | 96.5663 | 1.817 | 0.5519 | 0.0821 | 0.0797 | 0.001 | 0.0145 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0043 | 0.7307 | 0.1346 | 0.6942 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.2 | -27.1
8 | 96.6132 | 1.8104 | 0.552 | 0.0822 | 0.0792 | 0.0012 | 0.0141 | 0.0095 | 0.0079 | 0.0039 | 0.6968 | 0.1296 | 0.694 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -20.2 | -27.4
9 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | 96.6523 | 1.7735 | 0.5373 | 0.0805 | 0.0775 | 0.0012 | 0.0139 | 0.0094 | 0.0075 | 0.0044 | 0.7138 | 0.1287 | 0.6936 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20.9 | -28.9
12 | 96.6377 | 1.7845 | 0.539 | 0.0799 | 0.0765 | 0.0011 | 0.0136 | 0.0094 | 0.0074 | 0.0038 | 0.7169 | 0.1301 | 0.6936 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.9 | -26.9
13 | 96.5663 | 1.8176 | 0.5485 | 0.0819 | 0.0791 | 0.0012 | 0.0143 | 0.0098 | 0.0075 | 0.0041 | 0.7356 | 0.1341 | 0.6942 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.9 | -27.5 |  |  | відсутні
14 | 96.552 | 1.8107 | 0.5427 | 0.0816 | 0.0795 | 0.0012 | 0.0145 | 0.01 | 0.0078 | 0.0044 | 0.759 | 0.1366 | 0.6943 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.7 | -27.1 | не виявлено | <0,001
15 | 96.5555 | 1.8098 | 0.5315 | 0.0786 | 0.0756 | 0.0011 | 0.0136 | 0.0095 | 0.0078 | 0.0046 | 0.7745 | 0.138 | 0.6941 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.6 | -28.5
16 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
17 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
18 | 96.5362 | 1.8313 | 0.5405 | 0.0809 | 0.0784 | 0.0011 | 0.0142 | 0.01 | 0.0078 | 0.0044 | 0.7569 | 0.1384 | 0.6943 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.7 | -18.9
19 | 96.5557 | 1.8277 | 0.5488 | 0.0824 | 0.0793 | 0.0012 | 0.0142 | 0.01 | 0.0084 | 0.0043 | 0.7341 | 0.134 | 0.6943 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.4 | -24.5
20 | 96.6335 | 1.7804 | 0.5382 | 0.0812 | 0.0784 | 0.0012 | 0.0138 | 0.0097 | 0.0081 | 0.0042 | 0.7208 | 0.1305 | 0.6937 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.4 | -27.2
21 | 96.6335 | 1.7791 | 0.5387 | 0.081 | 0.0783 | 0.0011 | 0.014 | 0.0098 | 0.008 | 0.0042 | 0.7215 | 0.1307 | 0.6937 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.3 | -21.7
22 | 96.6314 | 1.7746 | 0.5333 | 0.0801 | 0.0773 | 0.0012 | 0.0139 | 0.0095 | 0.0076 | 0.0044 | 0.7353 | 0.1314 | 0.6937 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -20.2 | -27.1
23 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
24 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
25 | 96.6251 | 1.8019 | 0.5531 | 0.083 | 0.08 | 0.0012 | 0.0142 | 0.0098 | 0.0075 | 0.0039 | 0.6916 | 0.1287 | 0.6939 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -20.5 | -23.9
26 | 96.6777 | 1.7705 | 0.5417 | 0.0813 | 0.0784 | 0.0012 | 0.014 | 0.0096 | 0.0074 | 0.0039 | 0.6872 | 0.127 | 0.6935 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -20.6 | -20
27 | 96.6669 | 1.774 | 0.5427 | 0.0814 | 0.0785 | 0.0012 | 0.0142 | 0.0099 | 0.008 | 0.0039 | 0.6921 | 0.1271 | 0.6936 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -20 | -12.6 |  |  | відсутні
28 | 96.732 | 1.7363 | 0.5267 | 0.0788 | 0.0762 | 0.0012 | 0.0137 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0038 | 0.6901 | 0.1244 | 0.693 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -19 | -12 | не виявлено | <0,001
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8134.6853 | 34.0583 | 9.4606 | 9022.1411 | 37.7739 | 10.4928
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | [8 empty] | Мешечко В.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №600
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №600 |  | 9022.1411 | 37.7739 | 10.4928
Харківська | ГРС с.Олексіївка | 9022.165 | 37.774 | 10.4928
Харківська | ГРС с.Руновщина | 9022.2128 | 37.7742 | 10.4928
Харківська | ГРС с.Сомiвка | 9022.1889 | 37.7741 | 10.4928
Харківська | ГРС смт.Борова | 9022.0695 | 37.7736 | 10.4927
Харківська | ГРС смт.Зачепилiвка | 9022.165 | 37.774 | 10.4928
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з транспортування газу |  | Мешечко В.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата