## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №621 | [18 empty] | Маршрут №621
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.293 | 1.9675 | 0.6191 | 0.0959 | 0.0944 | 0.007 | 0.0185 | 0.0126 | 0.0119 | 0.0096 | 0.7347 | 0.1358 | 0.6969 | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11894.4542 | 49.7997 | 13.8333 | -12.4 | -12.8
2 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11894.4542 | 49.7997 | 13.8333
3 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11894.4542 | 49.7997 | 13.8333
4 | 96.297 | 1.9673 | 0.6198 | 0.0962 | 0.0949 | 0.0048 | 0.0186 | 0.013 | 0.0132 | 0.009 | 0.7304 | 0.1357 | 0.6969 | 8162.7019 | 34.1756 | 9.4932 | 9048.3664 | 37.8837 | 10.5233 | 11895.4095 | 49.8037 | 13.8344 | -12.2 | -12.4
5 | 96.2057 | 2.0171 | 0.6324 | 0.0991 | 0.0976 | 0.0074 | 0.0191 | 0.0132 | 0.0083 | 0.0091 | 0.7522 | 0.1388 | 0.6975 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -11.9 | -12.4
6 | 96.2688 | 1.9806 | 0.6184 | 0.0966 | 0.0971 | 0.0062 | 0.0197 | 0.0144 | 0.0084 | 0.0096 | 0.7452 | 0.1348 | 0.697 | 8162.2004 | 34.1735 | 9.4926 | 9047.7693 | 37.8812 | 10.5226 | 11893.5466 | 49.7959 | 13.8322 | -12.1 | -12.5
7 | 96.259 | 1.9963 | 0.621 | 0.0966 | 0.0976 | 0.0059 | 0.0193 | 0.014 | 0.0066 | 0.0087 | 0.7377 | 0.1372 | 0.6971 | 8163.2274 | 34.1778 | 9.4938 | 9048.8919 | 37.8859 | 10.5239 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -12.4 | -12.7
8 | 96.1885 | 2.0342 | 0.6355 | 0.0985 | 0.0991 | 0.0197 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0061 | 0.0086 | 0.7369 | 0.139 | 0.6979 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -12.6 | -12.9
9 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
10 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
11 | 96.1898 | 2.0297 | 0.6416 | 0.1005 | 0.1011 | 0.0047 | 0.0197 | 0.0146 | 0.0059 | 0.0085 | 0.7443 | 0.1397 | 0.6977 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -12.8 | -12
12 | 96.2879 | 1.9731 | 0.6257 | 0.0968 | 0.0965 | 0.004 | 0.0195 | 0.0143 | 0.0062 | 0.0082 | 0.7343 | 0.1335 | 0.6969 | 8162.3198 | 34.174 | 9.4928 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11895.2424 | 49.803 | 13.8342 | -11.2 | -10.8 | не виявлено | не виявлено | відсутні
13 | 96.2435 | 1.9995 | 0.6305 | 0.0974 | 0.0975 | 0.0042 | 0.0196 | 0.0141 | 0.0061 | 0.0087 | 0.7435 | 0.1353 | 0.6972 | 8163.9678 | 34.1809 | 9.4947 | 9049.6801 | 37.8892 | 10.5248 | 11894.8363 | 49.8013 | 13.8337 | -11.3 | -11
14 | 96.1981 | 2.0242 | 0.64 | 0.0995 | 0.1002 | 0.0027 | 0.0195 | 0.0139 | 0.0065 | 0.0081 | 0.7507 | 0.1366 | 0.6975 | 8166.5951 | 34.1919 | 9.4978 | 9052.4746 | 37.9009 | 10.528 | 11895.5051 | 49.8041 | 13.8345 | -11.6 | -10.5
15 | 96.1823 | 2.034 | 0.6399 | 0.0988 | 0.0996 | 0.0035 | 0.0195 | 0.0142 | 0.0062 | 0.0088 | 0.7553 | 0.1378 | 0.6976 | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336 | -12 | -11.4
16 | [13 empty] | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336
17 | [13 empty] | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336
18 | 96.2446 | 1.9923 | 0.6239 | 0.0975 | 0.0982 | 0.0048 | 0.0197 | 0.0141 | 0.0065 | 0.0098 | 0.7533 | 0.1352 | 0.6971 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -11.8 | -12.3
19 | 96.2669 | 1.9776 | 0.6227 | 0.098 | 0.0997 | 0.0046 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0052 | 0.0086 | 0.7495 | 0.1345 | 0.697 | 8161.2927 | 34.1697 | 9.4916 | 9046.8139 | 37.8772 | 10.5214 | 11892.7345 | 49.7925 | 13.8313 | -12.1 | -12.2
20 | 96.2342 | 1.9955 | 0.6286 | 0.0987 | 0.1008 | 0.005 | 0.0207 | 0.0156 | 0.0067 | 0.0088 | 0.751 | 0.1344 | 0.6973 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -12.2 | -11.9
21 | 96.2496 | 1.993 | 0.6302 | 0.0987 | 0.0999 | 0.0046 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0057 | 0.008 | 0.7418 | 0.1351 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -12.1 | -21.1
22 | 96.1668 | 2.038 | 0.645 | 0.1014 | 0.1031 | 0.0061 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0063 | 0.009 | 0.751 | 0.13853 | 0.6979 | 8169.8434 | 34.2055 | 9.5015 | 9055.9617 | 37.9155 | 10.5321 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362 | -10.5 | -10.6
23 | [13 empty] | 8169.8434 | 34.2055 | 9.5015 | 9055.9617 | 37.9155 | 10.5321 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
24 | [13 empty] | 8169.8434 | 34.2055 | 9.5015 | 9055.9617 | 37.9155 | 10.5321 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
25 | 96.1565 | 2.0484 | 0.6489 | 0.1023 | 0.1042 | 0.003 | 0.0211 | 0.0157 | 0.0063 | 0.0079 | 0.7455 | 0.1402 | 0.698 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11898.419 | 49.8163 | 13.8379 | -9.6 | -9
26 | 96.2863 | 1.9701 | 0.6247 | 0.0974 | 0.0989 | 0.0044 | 0.0204 | 0.0149 | 0.007 | 0.008 | 0.7354 | 0.1326 | 0.6969 | 8163.2513 | 34.1779 | 9.4939 | 9048.9397 | 37.8861 | 10.5239 | 11895.8395 | 49.8055 | 13.8349 | -8.6 | -9
27 | 96.2252 | 2.002 | 0.6357 | 0.0993 | 0.1015 | 0.0049 | 0.021 | 0.0155 | 0.0068 | 0.0081 | 0.7459 | 0.1343 | 0.6974 | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.7134 | 37.9019 | 10.5283 | 11896.5082 | 49.8083 | 13.8356 | -8.1 | -2.4
28 | 96.2773 | 1.9802 | 0.6253 | 0.0971 | 0.0989 | 0.0021 | 0.0203 | 0.0151 | 0.0061 | 0.0081 | 0.736 | 0.1335 | 0.6969 | 8162.9647 | 34.1767 | 9.4935 | 9048.6292 | 37.8848 | 10.5236 | 11895.4573 | 49.8039 | 13.8344 | -8 | -1.3
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8165.7592 | 34.1884 | 9.4968 | 9051.6625 | 37.8975 | 10.5271
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | [8 empty] | Мешечко В.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №621 |  | 9051.6625 | 37.8975 | 10.5271
Харківська | ГРС с. Коханівка | 9051.6864 | 37.8976 | 10.5271
Харківська | ГРС смт. Сахновщина | 9051.6386 | 37.8974 | 10.5271
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з транспортування газу |  | Мешечко В.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата