## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №166 | [18 empty] | Маршрут №166
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
4 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
7 | 89.4588 | 5.016 | 1.1909 | 0.1286 | 0.2033 | 0.0043 | 0.0568 | 0.0472 | 0.091 | 0.002 | 1.5951 | 2.206 | 0.7564 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -9 | -8.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
9 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
10 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
11 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
12 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
13 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
14 | 89.5104 | 4.993 | 1.1852 | 0.128 | 0.2025 | 0.0043 | 0.0568 | 0.047 | 0.0917 | 0.0018 | 1.5839 | 2.1954 | 0.756 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -10.8 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
16 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
17 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
18 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
19 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
20 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
21 | 89.6413 | 4.9475 | 1.1754 | 0.1259 | 0.1985 | 0.0043 | 0.054 | 0.0443 | 0.0791 | 0.0024 | 1.5947 | 2.1326 | 0.7543 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -10 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
27 | 89.6872 | 4.9322 | 1.1711 | 0.1258 | 0.1985 | 0.0042 | 0.0541 | 0.0444 | 0.0788 | 0.0019 | 1.5771 | 2.1247 | 0.754 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -10.2 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8255.7085 | 34.565 | 9.6014 | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №166
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №166 |  | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Сумська | Глухів | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Сумська | Кролевець | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634
Сумська | Пирогівка | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Сумська | Свіса | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634
Сумська | Слоут | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Сумська | Шостка 2 | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Сумська | Ямпіль | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634
Чернігівська | Іванівка (Борз.) | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634
Чернігівська | Бахмач | 9143.6659 | 38.2827 | 10.6341
Чернігівська | Борзна | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Чернігівська | Вишеньки-1 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634
Чернігівська | Городище | 9143.6659 | 38.2827 | 10.6341
Чернігівська | Деснянське/ Свердлівка | 9143.6659 | 38.2827 | 10.6341
Чернігівська | Короп | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Чернігівська | Обмачеве | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата