## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №208 | [18 empty] | Маршрут №208
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Луцьк
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.8619 | 4.4571 | 1.0064 | 0.1267 | 0.1657 | 0.0032 | 0.0426 | 0.0332 | 0.055 |  | 1.4871 | 1.7611 | 0.7427 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
4 | 91.2384 | 4.2704 | 0.9987 | 0.1237 | 0.1649 | 0.003 | 0.0427 | 0.0333 | 0.0523 |  | 1.4283 | 1.6442 | 0.7398 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
5 | 92.1099 | 3.8856 | 0.9257 | 0.1194 | 0.1489 | 0.0027 | 0.0366 | 0.0281 | 0.0432 |  | 1.3002 | 1.3998 | 0.7323 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -8.2 | -10
6 | 91.5779 | 4.1254 | 0.9604 | 0.1217 | 0.1563 | 0.0029 | 0.0391 | 0.0302 | 0.0449 |  | 1.3866 | 1.5547 | 0.7366 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
7 | 90.0662 | 4.8052 | 1.0673 | 0.1287 | 0.1758 | 0.0035 | 0.0457 | 0.0356 | 0.0532 |  | 1.6182 | 2.0006 | 0.7493 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
11 | 89.79 | 4.8998 | 1.0815 | 0.1291 | 0.1767 | 0.0035 | 0.0461 | 0.036 | 0.0565 |  | 1.6209 | 2.16 | 0.752 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
12 | 89.5695 | 5.0152 | 1.1008 | 0.1312 | 0.1818 | 0.0036 | 0.0474 | 0.0371 | 0.0582 |  | 1.6877 | 2.1674 | 0.7535 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -9 | -10.1
13 | 89.5236 | 5.0257 | 1.0958 | 0.1317 | 0.1833 | 0.0037 | 0.0482 | 0.0376 | 0.0722 |  | 1.697 | 2.1813 | 0.7542 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
14 | 89.4739 | 5.0397 | 1.1011 | 0.1314 | 0.1829 | 0.0037 | 0.0485 | 0.0379 | 0.078 |  | 1.6857 | 2.2174 | 0.7549 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
15 | 89.5371 | 4.9629 | 1.0862 | 0.1312 | 0.1823 | 0.0037 | 0.0491 | 0.0385 | 0.0798 |  | 1.6414 | 2.2878 | 0.755 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
18 | 89.4169 | 5.0845 | 1.0981 | 0.1313 | 0.1836 | 0.0036 | 0.048 | 0.0374 | 0.0796 |  | 1.6752 | 2.2418 | 0.7554 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
19 | 89.4584 | 5.0482 | 1.0877 | 0.1307 | 0.1822 | 0.0036 | 0.0479 | 0.0373 | 0.084 |  | 1.6828 | 2.2372 | 0.7552 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -8.4 | -11.1 | < 0,001 | < 0,01 | не виявл.
20 | 89.5007 | 5.0194 | 1.0752 | 0.1299 | 0.1807 | 0.0037 | 0.0479 | 0.0373 | 0.0872 |  | 1.6797 | 2.2383 | 0.7549 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
21 | 89.4788 | 5.0277 | 1.0818 | 0.1294 | 0.1798 | 0.0036 | 0.0475 | 0.0369 | 0.0907 |  | 1.6876 | 2.2362 | 0.7551 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
22 | 89.4593 | 5.0385 | 1.0868 | 0.1299 | 0.181 | 0.0036 | 0.0476 | 0.0371 | 0.0941 |  | 1.6849 | 2.2373 | 0.7553 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
25 | 89.1274 | 5.2513 | 1.1784 | 0.1343 | 0.1888 | 0.0036 | 0.0482 | 0.0379 | 0.0924 |  | 1.7655 | 2.1724 | 0.7575 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
26 | 89.2953 | 5.1554 | 1.1483 | 0.1353 | 0.19 | 0.0036 | 0.0486 | 0.0381 | 0.0918 |  | 1.7575 | 2.136 | 0.7562 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -8.1 | -9.5
27 | 89.4427 | 5.0869 | 1.1198 | 0.1346 | 0.1885 | 0.0037 | 0.0488 | 0.0382 | 0.0894 |  | 1.7415 | 2.106 | 0.7549 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
28 | 89.384 | 5.1107 | 1.133 | 0.1354 | 0.1902 | 0.0037 | 0.0489 | 0.0384 | 0.0974 |  | 1.7407 | 2.1176 | 0.7556 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
29 | 89.4073 | 5.1098 | 1.1276 | 0.1344 | 0.1882 | 0.0036 | 0.0481 | 0.0377 | 0.0883 |  | 1.741 | 2.1138 | 0.7551 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
31 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.5008 | 34.4469 | 9.5686 | 9113.6908 | 38.1572 | 10.5992
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №208
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №208 |  | 9113.6908 | 38.1572 | 10.5992
Волинська | Берестечко | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998
Волинська | Луцьк (АГНКС Луцьк) | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019
Волинська | Луцьк (на м.Луцьк) | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата