## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №209 | [18 empty] | Маршрут №209
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава - Мінськ"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
3 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
4 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
5 | 90.916 | 4.4347 | 1.0107 | 0.1176 | 0.1664 | 0.0034 | 0.0431 | 0.0332 | 0.0434 | 0.0033 | 1.5316 | 1.6967 | 0.7417 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -8.2 | -8
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
9 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
11 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
12 | 90.3877 | 4.6624 | 1.0433 | 0.1193 | 0.1732 | 0.0037 | 0.0453 | 0.0345 | 0.0452 | 0.0047 | 1.6212 | 1.8595 | 0.7461 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -9.1 | -10.3
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
19 | 90.3468 | 4.685 | 1.0426 | 0.1191 | 0.1745 | 0.0037 | 0.0459 | 0.0355 | 0.0471 | 0.0053 | 1.6406 | 1.8537 | 0.7463 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -8.2 | -11.3
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
26 | 90.3498 | 4.6973 | 1.0391 | 0.119 | 0.173 | 0.0037 | 0.0456 | 0.0349 | 0.0472 | 0.0039 | 1.61 | 1.8765 | 0.7464 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -8.1 | -9.6 | < 0,001 | < 0,01 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.7528 | 34.4019 | 9.5561 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №209
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №209 |  | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Волинська | Горохів | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Волинська | Охнівка | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853
Волинська | Сенкевичівка | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Волинська | Терешківці | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858
Волинська | Турійськ | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Волинська | Туропін | 9102.0351 | 38.1084 | 10.5857
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата