## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1937 | 2.0963 | 0.6334 | 0.095 | 0.0903 | 0.0014 | 0.0158 | 0.0111 | 0.0101 | 0.008 | 0.6777 | 0.1672 | 0.6975 | 8170.2256 | 34.2071 | 9.502 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405 | -14.4 | -19.1
2 | [13 empty] | 8170.2256 | 34.2071 | 9.502 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
3 | [13 empty] | 8170.2256 | 34.2071 | 9.502 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
4 | [13 empty] | 8170.2256 | 34.2071 | 9.502 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
5 | [13 empty] | 8170.2256 | 34.2071 | 9.502 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
6 | [13 empty] | 8170.2256 | 34.2071 | 9.502 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11900.688 | 49.8258 | 13.8405
7 | 98.6249 | 0.4023 | 0.117 | 0.0253 | 0.0176 | 0.0002 | 0.0076 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0055 | 0.733 | 0.0604 | 0.6774 | 7971.6491 | 33.3757 | 9.271 | 8843.986 | 37.028 | 10.2856 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149 | -18.5 | -24.9
8 | [13 empty] | 7971.6491 | 33.3757 | 9.271 | 8843.986 | 37.028 | 10.2856 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
9 | [13 empty] | 7971.6491 | 33.3757 | 9.271 | 8843.986 | 37.028 | 10.2856 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
10 | [13 empty] | 7971.6491 | 33.3757 | 9.271 | 8843.986 | 37.028 | 10.2856 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
11 | [13 empty] | 7971.6491 | 33.3757 | 9.271 | 8843.986 | 37.028 | 10.2856 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
12 | [13 empty] | 7971.6491 | 33.3757 | 9.271 | 8843.986 | 37.028 | 10.2856 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
13 | [13 empty] | 7971.6491 | 33.3757 | 9.271 | 8843.986 | 37.028 | 10.2856 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
14 | [13 empty] | 7971.6491 | 33.3757 | 9.271 | 8843.986 | 37.028 | 10.2856 | 11792.7297 | 49.3738 | 13.7149
15 | 97.1295 | 1.4533 | 0.4382 | 0.0677 | 0.0625 | 0.0008 | 0.0125 | 0.0079 | 0.0076 | 0.011 | 0.6835 | 0.1255 | 0.6898 | 8095.6579 | 33.8949 | 9.4153 | 8976.7127 | 37.5837 | 10.4399 | 11861.6606 | 49.6624 | 13.7951 | -16.6 | -22.5
16 | [13 empty] | 8095.6579 | 33.8949 | 9.4153 | 8976.7127 | 37.5837 | 10.4399 | 11861.6606 | 49.6624 | 13.7951
17 | [13 empty] | 8095.6579 | 33.8949 | 9.4153 | 8976.7127 | 37.5837 | 10.4399 | 11861.6606 | 49.6624 | 13.7951
18 | [13 empty] | 8095.6579 | 33.8949 | 9.4153 | 8976.7127 | 37.5837 | 10.4399 | 11861.6606 | 49.6624 | 13.7951
19 | [13 empty] | 8095.6579 | 33.8949 | 9.4153 | 8976.7127 | 37.5837 | 10.4399 | 11861.6606 | 49.6624 | 13.7951
20 | [13 empty] | 8095.6579 | 33.8949 | 9.4153 | 8976.7127 | 37.5837 | 10.4399 | 11861.6606 | 49.6624 | 13.7951
21 | [13 empty] | 8095.6579 | 33.8949 | 9.4153 | 8976.7127 | 37.5837 | 10.4399 | 11861.6606 | 49.6624 | 13.7951
22 | 95.9066 | 2.2544 | 0.6917 | 0.1026 | 0.0976 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0118 | 0.0104 | 0.011 | 0.7114 | 0.1838 | 0.6998 | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11903.6497 | 49.8382 | 13.8439 | -8.6 | -15.9
23 | [13 empty] | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11903.6497 | 49.8382 | 13.8439
24 | [13 empty] | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11903.6497 | 49.8382 | 13.8439
25 | [13 empty] | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11903.6497 | 49.8382 | 13.8439
26 | [13 empty] | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11903.6497 | 49.8382 | 13.8439
27 | [13 empty] | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11903.6497 | 49.8382 | 13.8439 |  |  | 9.4e-05 | 0.0002 | 0
28 | [13 empty] | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11903.6497 | 49.8382 | 13.8439
29 | 96.0732 | 2.176 | 0.6635 | 0.0991 | 0.0954 | 0.0015 | 0.0176 | 0.0119 | 0.0101 | 0.0038 | 0.6724 | 0.1755 | 0.6986 | 8181.4513 | 34.2541 | 9.515 | 9068.5011 | 37.968 | 10.5467 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481 | -16.4 | -23.4
30 | [13 empty] | 8181.4513 | 34.2541 | 9.515 | 9068.5011 | 37.968 | 10.5467 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
31 | [13 empty] | 8181.4513 | 34.2541 | 9.515 | 9068.5011 | 37.968 | 10.5467 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8105.3312 | 33.9354 | 9.4265 | 8987.0069 | 37.6268 | 10.4519
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8987.0069 | 37.6268 | 10.4519
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8975.5184 | 37.5787 | 10.4385
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8987.0786 | 37.6271 | 10.452
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8986.6248 | 37.6252 | 10.4514
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8987.2458 | 37.6278 | 10.4522
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата