## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №24 | [18 empty] | Маршрут №24
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
3 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
4 | 90.0293 | 4.826 | 1.0518 | 0.1158 | 0.1764 | 0.0036 | 0.0459 | 0.0367 | 0.0406 | 0.007 | 1.6603 | 2.0067 | 0.749 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -14.7 | -13.3
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
11 | 89.4969 | 4.9944 | 1.1132 | 0.1232 | 0.192 | 0.04 | 0.052 | 0.0421 | 0.0485 | 0.0053 | 1.763 | 2.1655 | 0.7539 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -14.9 | -13.6
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
18 | 89.3474 | 5.1251 | 1.116 | 0.1186 | 0.1847 | 0.0038 | 0.0487 | 0.0388 | 0.0419 | 0.0042 | 1.7173 | 2.2534 | 0.755 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -14.2 | -13.2
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
25 | 89.4772 | 5.0988 | 1.1995 | 0.1302 | 0.2051 | 0.0039 | 0.0508 | 0.0412 | 0.0415 | 0.0066 | 1.9005 | 1.8447 | 0.7526 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | -14.5 | -12.7 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
29 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
30 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
31 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №24
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №24 |  | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Київська | ГРС Тарасівка | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856
Київська | ГРС р-п Хотівський | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Київська | ГРС-12 Хотів | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата