## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №638 | [18 empty] | Маршрут №638
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Оренбург - Новопсков"
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.7336 | 3.0161 | 0.7719 | 0.08 | 0.101 | 0.0025 | 0.0232 | 0.0168 | 0.0118 | 0.007 | 1.8103 | 0.4258 | 0.7135 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -14.4 | -5.5
2 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
3 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
4 | 93.8488 | 3.0428 | 0.7717 | 0.0856 | 0.1 | 0.0026 | 0.0214 | 0.0161 | 0.0172 | 0.0056 | 1.6677 | 0.4205 | 0.7131 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -14.1 | -4.6
5 | 95.0892 | 2.4656 | 0.6719 | 0.0867 | 0.0918 | 0.0029 | 0.0184 | 0.0125 | 0.0071 | 0.0059 | 1.2658 | 0.2822 | 0.7043 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -12.6 | -3.6
6 | 94.9464 | 2.5244 | 0.6773 | 0.0852 | 0.0887 | 0.0027 | 0.0182 | 0.0123 | 0.0097 | 0.0057 | 1.3394 | 0.29 | 0.7052 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -16.9 | -7.7
7 | 94.4415 | 2.7703 | 0.7315 | 0.0854 | 0.0962 | 0.0023 | 0.0206 | 0.0144 | 0.0146 | 0.0065 | 1.4522 | 0.3645 | 0.7091 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -17.2 | -8.2
8 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
9 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
10 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
12 | 94.3115 | 2.8493 | 0.7128 | 0.0844 | 0.0954 | 0.0021 | 0.0209 | 0.0157 | 0.0208 | 0.0083 | 1.5424 | 0.3364 | 0.7096 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -18.2 | -10.3
13 | 93.5416 | 3.289 | 0.7665 | 0.0789 | 0.0955 | 0.0027 | 0.0213 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0085 | 1.6973 | 0.4685 | 0.7149 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -17.8 | -10
14 | 94.1404 | 3.0057 | 0.7317 | 0.0862 | 0.0975 | 0.002 | 0.0214 | 0.0148 | 0.0177 | 0.008 | 1.446 | 0.4286 | 0.7113 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | -17.3 | -9.7
15 | 93.9077 | 2.9988 | 0.7426 | 0.0872 | 0.104 | 0.0028 | 0.0237 | 0.017 | 0.0149 | 0.0083 | 1.6459 | 0.4471 | 0.7128 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -10.4 | -4.5
16 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
17 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
18 | 94.5097 | 2.7039 | 0.6801 | 0.081 | 0.0948 | 0.0031 | 0.0211 | 0.016 | 0.0199 | 0.0078 | 1.5349 | 0.3277 | 0.7082 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | -10.7 | -4.2
19 | 94.5453 | 2.7772 | 0.7075 | 0.0859 | 0.0943 | 0.0027 | 0.0198 | 0.014 | 0.0208 | 0.0078 | 1.392 | 0.3327 | 0.7083 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -10.2 | -4.4
20 | 94.5708 | 2.7812 | 0.7136 | 0.0887 | 0.0964 | 0.0029 | 0.0212 | 0.0146 | 0.014 | 0.0075 | 1.3476 | 0.3415 | 0.7082 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -11 | -4.5
21 | 94.6048 | 2.7713 | 0.7082 | 0.0893 | 0.0966 | 0.0023 | 0.0207 | 0.0143 | 0.0166 | 0.0072 | 1.3402 | 0.3285 | 0.708 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -13.7 | -8.1
22 | 95.0212 | 2.6206 | 0.6882 | 0.0875 | 0.0882 | 0.0029 | 0.018 | 0.0123 | 0.013 | 0.0069 | 1.1112 | 0.33 | 0.7053 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | -14.6 | -7.5
23 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
25 | 94.6366 | 2.7561 | 0.7013 | 0.0882 | 0.093 | 0.0032 | 0.02 | 0.0133 | 0.0114 | 0.0079 | 1.3475 | 0.3215 | 0.7075 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -13.6 | -5.7
26 | 94.4737 | 2.8428 | 0.722 | 0.0902 | 0.0997 | 0.0025 | 0.0208 | 0.0146 | 0.0108 | 0.0056 | 1.416 | 0.3013 | 0.7085 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -18.2 | -11.7
27 | 94.1098 | 3.0542 | 0.7484 | 0.0913 | 0.1035 | 0.0033 | 0.022 | 0.0154 | 0.0139 | 0.0055 | 1.43 | 0.4027 | 0.7115 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | -18.5 | -10.6
28 | 94.3202 | 2.914 | 0.697 | 0.0846 | 0.093 | 0.0032 | 0.0193 | 0.0134 | 0.0092 | 0.0057 | 1.4656 | 0.3748 | 0.7094 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | -18.3 | -11.1
29 | 94.3136 | 2.9304 | 0.7207 | 0.0885 | 0.0974 | 0.0022 | 0.0204 | 0.014 | 0.0049 | 0.006 | 1.4402 | 0.3617 | 0.7096 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -18.9 | -9.7
30 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
31 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8151.6195 | 34.1292 | 9.4803 | 9033.3908 | 37.821 | 10.5058
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №638
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №638 |  | 9033.3908 | 37.821 | 10.5058
Луганська | Мілове | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059
Луганська | Просяне | 9033.2952 | 37.8206 | 10.5057
Луганська | Шелестівка | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата