## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8307.6336 | 34.7824 | 9.6618 | 9191.7695 | 38.4841 | 10.69 | 11515.358 | 48.2125 | 13.3924
2 | [13 empty] | 8307.6336 | 34.7824 | 9.6618 | 9191.7695 | 38.4841 | 10.69 | 11515.358 | 48.2125 | 13.3924
3 | [13 empty] | 8307.6336 | 34.7824 | 9.6618 | 9191.7695 | 38.4841 | 10.69 | 11515.358 | 48.2125 | 13.3924
4 | [13 empty] | 8307.6336 | 34.7824 | 9.6618 | 9191.7695 | 38.4841 | 10.69 | 11515.358 | 48.2125 | 13.3924
5 | 88.3544 | 3.8127 | 1.9027 | 0.263 | 0.5163 | 0.0055 | 0.1185 | 0.0993 | 0.0877 | 0.008 | 3.4252 | 1.4067 | 0.768 | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731 | -8.12 | -5.1
6 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
7 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
8 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
9 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
10 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
11 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.8335 | 38.4425 | 10.6785 | 11498.7582 | 48.143 | 13.3731
12 | 88.0968 | 3.9158 | 1.9288 | 0.2694 | 0.5338 | 0.006 | 0.1246 | 0.1067 | 0.0984 | 0.0071 | 3.3974 | 1.5152 | 0.7711 | 8313.2704 | 34.806 | 9.6683 | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963 | 11494.7933 | 48.1264 | 13.3684 | -8.9 | -5.7 | 0,0003 | 0,0009 | відсутні
13 | [13 empty] | 8313.2704 | 34.806 | 9.6683 | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963 | 11494.7933 | 48.1264 | 13.3684
14 | [13 empty] | 8313.2704 | 34.806 | 9.6683 | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963 | 11494.7933 | 48.1264 | 13.3684
15 | [13 empty] | 8313.2704 | 34.806 | 9.6683 | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963 | 11494.7933 | 48.1264 | 13.3684
16 | [13 empty] | 8313.2704 | 34.806 | 9.6683 | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963 | 11494.7933 | 48.1264 | 13.3684
17 | [13 empty] | 8313.2704 | 34.806 | 9.6683 | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963 | 11494.7933 | 48.1264 | 13.3684
18 | [13 empty] | 8313.2704 | 34.806 | 9.6683 | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963 | 11494.7933 | 48.1264 | 13.3684
19 | 88.2762 | 3.8785 | 1.8933 | 0.26 | 0.5089 | 0.0055 | 0.1183 | 0.0983 | 0.0957 | 0.0075 | 3.4423 | 1.4155 | 0.7685 | 8299.9189 | 34.7501 | 9.6528 | 9183.0516 | 38.4476 | 10.6799 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706 | -8.2 | -6.4
20 | [13 empty] | 8299.9189 | 34.7501 | 9.6528 | 9183.0516 | 38.4476 | 10.6799 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706
21 | [13 empty] | 8299.9189 | 34.7501 | 9.6528 | 9183.0516 | 38.4476 | 10.6799 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706
22 | [13 empty] | 8299.9189 | 34.7501 | 9.6528 | 9183.0516 | 38.4476 | 10.6799 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706
23 | [13 empty] | 8299.9189 | 34.7501 | 9.6528 | 9183.0516 | 38.4476 | 10.6799 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706
24 | [13 empty] | 8299.9189 | 34.7501 | 9.6528 | 9183.0516 | 38.4476 | 10.6799 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706
25 | [13 empty] | 8299.9189 | 34.7501 | 9.6528 | 9183.0516 | 38.4476 | 10.6799 | 11496.6086 | 48.134 | 13.3706
26 | 88.2608 | 3.8663 | 1.9019 | 0.2639 | 0.5217 | 0.0028 | 0.1199 | 0.1002 | 0.0836 | 0.0077 | 3.3848 | 1.4864 | 0.769 | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.738 | 38.4421 | 10.6784 | 11491.0196 | 48.1106 | 13.3641 | -8.2 | -3.9
27 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.738 | 38.4421 | 10.6784 | 11491.0196 | 48.1106 | 13.3641
28 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.738 | 38.4421 | 10.6784 | 11491.0196 | 48.1106 | 13.3641
29 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.738 | 38.4421 | 10.6784 | 11491.0196 | 48.1106 | 13.3641
30 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.738 | 38.4421 | 10.6784 | 11491.0196 | 48.1106 | 13.3641
31 | [13 empty] | 8298.7247 | 34.7451 | 9.6514 | 9181.738 | 38.4421 | 10.6784 | 11491.0196 | 48.1106 | 13.3641
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8303.8121 | 34.7664 | 9.6573 | 9187.2792 | 38.4653 | 10.6848
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9187.2792 | 38.4653 | 10.6848
Луганська | Красноріченськ | 9187.2792 | 38.4653 | 10.6848
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата