## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №220 | [18 empty] | Маршрут №220
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
ГВС Дроздовичі Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Держкордон" (Ду 700)
Свідоцтво № РЛ 155/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8212.5491 | 34.3843 | 9.5512 | 9096.4461 | 38.085 | 10.5792 | 11682.3351 | 48.9116 | 13.5866
2 | [13 empty] | 8212.5491 | 34.3843 | 9.5512 | 9096.4461 | 38.085 | 10.5792 | 11682.3351 | 48.9116 | 13.5866
3 | [13 empty] | 8212.5491 | 34.3843 | 9.5512 | 9096.4461 | 38.085 | 10.5792 | 11682.3351 | 48.9116 | 13.5866
4 | [13 empty] | 8212.5491 | 34.3843 | 9.5512 | 9096.4461 | 38.085 | 10.5792 | 11682.3351 | 48.9116 | 13.5866
5 | 92.4164 | 3.7042 | 0.9514 | 0.1173 | 0.1633 | 0.0021 | 0.0435 | 0.0322 | 0.0422 | 0.0041 | 1.2872 | 1.2361 | 0.7299 | 8214.7226 | 34.3934 | 9.5537 | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582 | 11688.6407 | 48.938 | 13.5939 | -9.3
6 | [13 empty] | 8214.7226 | 34.3934 | 9.5537 | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582 | 11688.6407 | 48.938 | 13.5939
7 | [13 empty] | 8214.7226 | 34.3934 | 9.5537 | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582 | 11688.6407 | 48.938 | 13.5939
8 | [13 empty] | 8214.7226 | 34.3934 | 9.5537 | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582 | 11688.6407 | 48.938 | 13.5939
9 | [13 empty] | 8214.7226 | 34.3934 | 9.5537 | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582 | 11688.6407 | 48.938 | 13.5939
10 | [13 empty] | 8214.7226 | 34.3934 | 9.5537 | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582 | 11688.6407 | 48.938 | 13.5939
11 | [13 empty] | 8214.7226 | 34.3934 | 9.5537 | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582 | 11688.6407 | 48.938 | 13.5939
12 | 94.1422 | 2.8241 | 0.7396 | 0.0982 | 0.127 | 0.002 | 0.0346 | 0.0247 | 0.0373 | 0.0059 | 1.1055 | 0.8589 | 0.7154 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -10.4
13 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
14 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
15 | 96.4332 | 1.8945 | 0.577 | 0.0905 | 0.0848 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0113 | 0.0108 | 0.0065 | 0.6743 | 0.1973 | 0.6958 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -12.7 | -9
16 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
17 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
18 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
19 | 96.3253 | 1.9887 | 0.6045 | 0.095 | 0.0884 | 0.0011 | 0.0193 | 0.0115 | 0.0101 | 0.0048 | 0.6529 | 0.1984 | 0.6967 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -16.2 | -11.2
20 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 |  |  | <0,0001 | <0,0002
21 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 |  |  |  |  | відсутн
22 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
23 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
25 | 96.5016 | 1.8527 | 0.573 | 0.0922 | 0.0855 | 0.0011 | 0.0198 | 0.0115 | 0.0111 | 0.0038 | 0.6522 | 0.1955 | 0.6954 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -17.4 | -11
26 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
27 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
28 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
29 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
30 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
31 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8175.2891 | 34.2283 | 9.5079 | 9059.9027 | 37.932 | 10.5367
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Книшик У.П. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №220
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №220 |  | 9059.9027 | 37.932 | 10.5367
Львівська | Дроздовичі | 9059.9027 | 37.932 | 10.5367
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Книшик У.П. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата