## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №229 | [18 empty] | Маршрут №229
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів"
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
2 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
3 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
4 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
5 | 96.632 | 1.723 | 0.5408 | 0.0859 | 0.0879 | 0.0013 | 0.019 | 0.0135 | 0.0059 | 0.0043 | 0.7101 | 0.1763 | 0.6943 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | -8.1 | -6.5
6 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
7 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
8 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
9 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
10 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
11 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
12 | 93.9595 | 2.9474 | 0.7842 | 0.1005 | 0.1337 | 0.0024 | 0.0343 | 0.0262 | 0.0306 | 0.004 | 1.1033 | 0.8739 | 0.7169 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -5.5 | -8.6 | <0.0001 | <0.0002 | Не вияв.
13 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
14 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
15 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
16 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
17 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
18 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
19 | 94.1138 | 2.8543 | 0.7577 | 0.0977 | 0.1299 | 0.0023 | 0.0338 | 0.0256 | 0.0314 | 0.0051 | 1.1011 | 0.8473 | 0.7156 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -4.8 | -2.1
20 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
21 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
22 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
23 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
24 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
25 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
26 | 92.3594 | 3.6574 | 0.9165 | 0.107 | 0.1595 | 0.003 | 0.0444 | 0.034 | 0.0427 | 0.0046 | 1.3513 | 1.3202 | 0.7304 | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9078.2699 | 38.0089 | 10.558 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | -4.8 | -2.6
27 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9078.2699 | 38.0089 | 10.558 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
28 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9078.2699 | 38.0089 | 10.558 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
29 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9078.2699 | 38.0089 | 10.558 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
30 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9078.2699 | 38.0089 | 10.558 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
31 | [13 empty] | 8195.8538 | 34.3144 | 9.5318 | 9078.2699 | 38.0089 | 10.558 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8169.0314 | 34.2021 | 9.5006 | 9051.973 | 37.8988 | 10.5274
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №229
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №229 |  | 9051.973 | 37.8988 | 10.5274
Львівська | Липники (АГНКС Львів-3) | 9051.567 | 37.8971 | 10.527
Львівська | Липники (на Львів) | 9052.0446 | 37.8991 | 10.5275
Львівська | Липники (на Пустомити) | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269
Львівська | Розвадів (Миколаївський ЦГК) | 9054.1465 | 37.9079 | 10.53
Львівська | Розвадів (Пісочна) | 9051.3281 | 37.8961 | 10.5267
Львівська | Розвадів (м.Миколаїв) | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271
Львівська | ТОВ Гал-кат (привязка !) | 9053.9315 | 37.907 | 10.5297
Львівська | Холодновідка (АГНКС Львів-2) | 0 | 0 | 0
Львівська | Холодновідка (АГНКС Львів-4) | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279
Львівська | Холодновідка (на Городок) | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269
Львівська | Холодновідка (на Львів) | 0 | 0 | 0
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата