## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №234 | [18 empty] | Маршрут №234
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Держкордон" (Ду 700)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
4 | 91.7055 | 4.1031 | 1.0476 | 0.1268 | 0.1802 | 0.003 | 0.0454 | 0.0363 | 0.0532 | 0.0028 | 1.3553 | 1.341 | 0.7359 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
5 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
6 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
7 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | -8.4 | -9.1
8 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
9 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
10 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
11 | 92.5837 | 3.7012 | 0.9496 | 0.1192 | 0.1642 | 0.0025 | 0.0432 | 0.0338 | 0.0492 | 0.0022 | 1.2066 | 1.1446 | 0.7287 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
12 | 94.082 | 3.021 | 0.8145 | 0.1097 | 0.1352 | 0.0019 | 0.0327 | 0.0252 | 0.0392 | 0.002 | 0.9949 | 0.7417 | 0.716 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
14 | 95.9791 | 2.2148 | 0.6883 | 0.1073 | 0.1045 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0117 | 0.0027 | 0.6792 | 0.1773 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -12.6 | -11.9
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | 95.8403 | 2.351 | 0.7113 | 0.1081 | 0.1034 | 0.0014 | 0.019 | 0.0133 | 0.0105 | 0.0024 | 0.6428 | 0.1966 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -17.3 | -16.2
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | 96.0275 | 2.2048 | 0.6868 | 0.1045 | 0.1003 | 0.0013 | 0.0183 | 0.013 | 0.0107 | 0.0035 | 0.6489 | 0.1804 | 0.6992 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
29 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.5 | -16.5
30 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.4869 | 34.3966 | 9.5546 | 9106.6926 | 38.1279 | 10.5911
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №234
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №234 |  | 9106.6926 | 38.1279 | 10.5911
Львівська | АГНКС Самбір | 9106.6926 | 38.1279 | 10.5911
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата