## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №241 | [18 empty] | Маршрут №241
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Комарно" (Ду 800)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
4 | 91.6998 | 4.11 | 1.0481 | 0.1267 | 0.1802 | 0.0029 | 0.0456 | 0.0364 | 0.0532 | 0.0027 | 1.3504 | 1.3441 | 0.736 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | -8.7 | -9.4
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
11 | 92.5829 | 3.7026 | 0.9517 | 0.1199 | 0.165 | 0.0027 | 0.0431 | 0.0341 | 0.0509 | 0.0021 | 1.1996 | 1.1455 | 0.7288 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
12 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
13 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -9.1 | -11.8
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
18 | 95.8314 | 2.3576 | 0.7223 | 0.1086 | 0.1037 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0129 | 0.0101 | 0.0023 | 0.6339 | 0.1968 | 0.7008 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -12.2 | -14.6
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | 96.0378 | 2.2019 | 0.683 | 0.1041 | 0.0999 | 0.0032 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0105 | 0.0033 | 0.6451 | 0.18 | 0.6992 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
29 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -11.7 | -13.4
30 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.6825 | 34.4351 | 9.5653 | 9116.1031 | 38.1673 | 10.602
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №241
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №241 |  | 9116.1031 | 38.1673 | 10.602
Львівська | Щирець | 9116.1031 | 38.1673 | 10.602
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата