## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
2 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
3 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
4 | 97.4883 | 0.7319 | 0.2553 | 0.0824 | 0.0694 | 0.0005 | 0.0451 | 0.0206 | 0.061 | 0.0044 | 0.8611 | 0.38 | 0.6902 | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | 3.4 | -5.1
5 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
6 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
7 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
8 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
9 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
10 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
11 | 98.2724 | 0.3199 | 0.1501 | 0.0722 | 0.0502 | 0.0004 | 0.0429 | 0.0172 | 0.055 | 0.004 | 0.7456 | 0.2701 | 0.6839 | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -2 | -8.2
12 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
13 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
14 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
15 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
16 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
17 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
18 | 98.2626 | 0.3139 | 0.1625 | 0.0776 | 0.0556 | 0.0002 | 0.0453 | 0.0168 | 0.0494 | 0.0046 | 0.7587 | 0.2529 | 0.6839 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | -2.3 | -9.1
19 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
20 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
21 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
22 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
23 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
24 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
25 | 98.2134 | 0.3277 | 0.1614 | 0.0757 | 0.0524 | 0.0004 | 0.0459 | 0.0181 | 0.0571 | 0.0042 | 0.7703 | 0.2734 | 0.6845 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -1.7 | -7.8 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
26 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
28 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
29 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
30 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
31 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8008.0492 | 33.5281 | 9.3134 | 8885.4019 | 37.2014 | 10.3337
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8885.4019 | 37.2014 | 10.3337
Львівська | Городок | 8885.6407 | 37.2024 | 10.334
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8884.3748 | 37.1971 | 10.3325
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата