## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №283 | [18 empty] | Маршрут №283
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.6829 | 4.5026 | 1.0381 | 0.1138 | 0.1632 | 0.0002 | 0.0435 | 0.0343 | 0.0633 | 0 | 1.5592 | 1.7989 | 0.7444 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
4 | 91.0223 | 4.3498 | 1.0164 | 0.1132 | 0.1603 | 0.0001 | 0.0424 | 0.0332 | 0.0562 | 0 | 1.5033 | 1.7028 | 0.7415 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
5 | 91.6784 | 4.049 | 0.9764 | 0.1115 | 0.1538 | 0.0001 | 0.0404 | 0.0317 | 0.0563 | 0 | 1.3963 | 1.5061 | 0.7362 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
6 | 92.0278 | 3.896 | 0.9461 | 0.1101 | 0.1475 | 0 | 0.038 | 0.0296 | 0.0539 | 0 | 1.3438 | 1.4072 | 0.7332 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
7 | 91.9196 | 3.9496 | 0.9456 | 0.1098 | 0.1477 | 0.0001 | 0.0377 | 0.0292 | 0.0496 | 0 | 1.365 | 1.4461 | 0.7339 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
8 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
11 | 89.9222 | 4.8398 | 1.0835 | 0.1149 | 0.172 | 0.0003 | 0.046 | 0.0359 | 0.0629 | 0 | 1.6798 | 2.0427 | 0.7506 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
12 | 89.7023 | 4.9121 | 1.1038 | 0.1151 | 0.1734 | 0.0004 | 0.0465 | 0.0367 | 0.0636 | 0 | 1.6799 | 2.1662 | 0.7528 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
13 | 89.5411 | 4.9955 | 1.1125 | 0.1166 | 0.1783 | 0.0005 | 0.0482 | 0.038 | 0.0661 | 0 | 1.7365 | 2.1667 | 0.754 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
14 | 89.4975 | 5.0192 | 1.1076 | 0.1162 | 0.1784 | 0.0005 | 0.0485 | 0.0383 | 0.0672 | 0 | 1.7501 | 2.1765 | 0.7543 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
15 | 89.4913 | 5.0189 | 1.1138 | 0.1164 | 0.1784 | 0.0004 | 0.0484 | 0.0382 | 0.0676 | 0 | 1.7436 | 2.183 | 0.7544 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
18 | 89.564 | 4.9788 | 1.0997 | 0.1158 | 0.1774 | 0.0006 | 0.0485 | 0.0383 | 0.0702 | 0 | 1.7226 | 2.1841 | 0.754 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
19 | 89.5067 | 5.0071 | 1.105 | 0.1162 | 0.1783 | 0.0004 | 0.0483 | 0.0381 | 0.0687 | 0 | 1.7226 | 2.2086 | 0.7544 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
20 | 89.4936 | 5.0144 | 1.0943 | 0.1152 | 0.1769 | 0.0004 | 0.048 | 0.0377 | 0.0669 | 0 | 1.7186 | 2.234 | 0.7545 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
21 | 89.5186 | 4.9964 | 1.0868 | 0.115 | 0.1766 | 0.0004 | 0.0481 | 0.0378 | 0.0664 | 0 | 1.7208 | 2.2331 | 0.7543 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
22 | 89.5258 | 4.9963 | 1.0898 | 0.1147 | 0.1757 | 0.0004 | 0.0486 | 0.0388 | 0.0664 | 0 | 1.7253 | 2.2182 | 0.7542 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
25 | 89.3232 | 5.1279 | 1.1584 | 0.117 | 0.1803 | 0.0003 | 0.049 | 0.0391 | 0.0664 | 0 | 1.7955 | 2.1429 | 0.7554 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
26 | 89.1807 | 5.2147 | 1.1933 | 0.1188 | 0.1839 | 0.0003 | 0.0488 | 0.0392 | 0.0661 | 0 | 1.8044 | 2.1498 | 0.7565 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
27 | 89.3386 | 5.1193 | 1.1608 | 0.12 | 0.1861 | 0.0003 | 0.0492 | 0.0391 | 0.0666 | 0 | 1.7989 | 2.1211 | 0.7553 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
28 | 89.4498 | 5.0686 | 1.1357 | 0.1194 | 0.1851 | 0.0005 | 0.0491 | 0.039 | 0.0672 | 0 | 1.7841 | 2.1015 | 0.7544 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
29 | 89.4299 | 5.0786 | 1.1426 | 0.1195 | 0.1851 | 0.0003 | 0.0487 | 0.0387 | 0.0667 | 0 | 1.7886 | 2.1013 | 0.7545 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
31 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9102.0829 | 38.1086 | 10.5857
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №283
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №283 |  | 9102.0829 | 38.1086 | 10.5857
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9102.059 | 38.1085 | 10.5857
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата