## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
2 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
5 | 96.0699 | 2.0836 | 0.6526 | 0.1026 | 0.1054 | 0.001 | 0.0207 | 0.0147 | 0.0118 | 0.0036 | 0.7323 | 0.2018 | 0.699 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -8.5 | -4 | 0.0001 | 0.0001 | 0
6 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
8 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
9 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
10 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
11 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
12 | 90.8944 | 4.4647 | 1.0677 | 0.1229 | 0.1805 | 0.0018 | 0.0414 | 0.0324 | 0.042 | 0.0031 | 1.4885 | 1.6606 | 0.7421 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -8.7 | -2.2
13 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
14 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
15 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
16 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
19 | 91.5438 | 4.1319 | 0.9732 | 0.116 | 0.1664 | 0.0033 | 0.0421 | 0.0331 | 0.0408 | 0.003 | 1.4127 | 1.5337 | 0.7368 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -9 | -2.9
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
26 | 90.1918 | 4.8009 | 1.1061 | 0.1251 | 0.1915 | 0.0038 | 0.0501 | 0.039 | 0.0492 | 0.003 | 1.6202 | 1.8193 | 0.7479 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -8.4 | -3
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
29 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
31 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8214.2927 | 34.3916 | 9.5532 | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9098.4524 | 38.0934 | 10.5815
Львівська | ГРС Буянів | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата