## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.6418 | 4.055 | 1.0227 | 0.1281 | 0.1936 | 0.004 | 0.0524 | 0.0408 | 0.0747 | 0.0028 | 1.8767 | 0.9074 | 0.7341 | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9139.3906 | 38.2648 | 10.6291 | 11706.7691 | 49.0139 | 13.615
2 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9139.3906 | 38.2648 | 10.6291 | 11706.7691 | 49.0139 | 13.615
3 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9139.3906 | 38.2648 | 10.6291 | 11706.7691 | 49.0139 | 13.615
4 | 91.4207 | 4.1227 | 1.0683 | 0.1323 | 0.2001 | 0.0037 | 0.0549 | 0.0428 | 0.0786 | 0.002 | 1.9368 | 0.9371 | 0.7361 | 8256.449 | 34.5681 | 9.6023 | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376 | 11700.3441 | 48.987 | 13.6075 | -11.5 | -10.9
5 | 91.4217 | 4.0985 | 1.0625 | 0.1303 | 0.1986 | 0.004 | 0.0538 | 0.0418 | 0.0761 | 0.0018 | 1.9467 | 0.9642 | 0.736 | 8249.3791 | 34.5385 | 9.594 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286 | 11690.7186 | 48.9467 | 13.5963
6 | 91.0514 | 4.3503 | 1.092 | 0.135 | 0.2093 | 0.0045 | 0.0577 | 0.045 | 0.0819 | 0.0013 | 1.9453 | 1.0261 | 0.7392 | 8270.6125 | 34.6274 | 9.6187 | 9161.5316 | 38.3575 | 10.6549 | 11694.4685 | 48.9624 | 13.6007
7 | 90.8317 | 4.4548 | 1.121 | 0.1375 | 0.2123 | 0.0046 | 0.0584 | 0.0453 | 0.0701 | 0.0019 | 2.0128 | 1.0496 | 0.7405 | 8271.0186 | 34.6291 | 9.6192 | 9161.6749 | 38.3581 | 10.655 | 11684.0787 | 48.9189 | 13.5886
8 | [13 empty] | 8271.0186 | 34.6291 | 9.6192 | 9161.6749 | 38.3581 | 10.655 | 11684.0787 | 48.9189 | 13.5886
9 | [13 empty] | 8271.0186 | 34.6291 | 9.6192 | 9161.6749 | 38.3581 | 10.655 | 11684.0787 | 48.9189 | 13.5886
10 | [13 empty] | 8271.0186 | 34.6291 | 9.6192 | 9161.6749 | 38.3581 | 10.655 | 11684.0787 | 48.9189 | 13.5886
11 | 91.0765 | 4.3184 | 1.0918 | 0.1353 | 0.2088 | 0.0045 | 0.0571 | 0.0448 | 0.0769 | 0.0019 | 1.972 | 1.012 | 0.7388 | 8265.7162 | 34.6069 | 9.613 | 9156.2531 | 38.3354 | 10.6487 | 11690.8142 | 48.9471 | 13.5964 | -10.7 | -9.4
12 | 90.4715 | 4.4262 | 1.1667 | 0.1515 | 0.2336 | 0.0043 | 0.0665 | 0.0506 | 0.0545 | 0.003 | 2.1575 | 1.214 | 0.744 | 8255.0875 | 34.5624 | 9.6007 | 9143.6659 | 38.2827 | 10.6341 | 11633.7539 | 48.7082 | 13.5301 |  |  |  |  | відсутні
13 | 90.4022 | 4.4363 | 1.1423 | 0.147 | 0.2265 | 0.0042 | 0.065 | 0.0496 | 0.0533 | 0.0087 | 2.2365 | 1.2284 | 0.7441 | 8241.6405 | 34.5061 | 9.585 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11614.4551 | 48.6274 | 13.5076
14 | 90.9629 | 4.3514 | 1.1004 | 0.1343 | 0.2085 | 0.0045 | 0.0578 | 0.0454 | 0.08 | 0.0029 | 2.0102 | 1.0417 | 0.7397 | 8264.3786 | 34.6013 | 9.6115 | 9154.6051 | 38.3285 | 10.6468 | 11681.3081 | 48.9073 | 13.5854 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | 91.0695 | 4.309 | 1.0878 | 0.1332 | 0.2055 | 0.0044 | 0.0569 | 0.0446 | 0.0751 | 0.0028 | 1.9882 | 1.023 | 0.7388 | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9150.8074 | 38.3126 | 10.6424 | 11684.222 | 48.9195 | 13.5888
16 | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9150.8074 | 38.3126 | 10.6424 | 11684.222 | 48.9195 | 13.5888
17 | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9150.8074 | 38.3126 | 10.6424 | 11684.222 | 48.9195 | 13.5888
18 | 90.2918 | 4.4711 | 1.1712 | 0.1482 | 0.2279 | 0.0043 | 0.0653 | 0.0496 | 0.055 | 0.0045 | 2.2713 | 1.2398 | 0.745 | 8245.1277 | 34.5207 | 9.5891 | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211 | 11611.8278 | 48.6164 | 13.5046 | -11.5 | -12.1
19 | 90.3102 | 4.4603 | 1.1755 | 0.1491 | 0.2309 | 0.0043 | 0.0652 | 0.0495 | 0.0491 | 0.0061 | 2.26 | 1.2399 | 0.7449 | 8244.5783 | 34.5184 | 9.5884 | 9131.9864 | 38.2338 | 10.6205 | 11612.4249 | 48.6189 | 13.5053
20 | 90.9988 | 4.3978 | 1.0807 | 0.1344 | 0.2092 | 0.0048 | 0.0561 | 0.0457 | 0.0674 | 0.004 | 1.9617 | 1.0394 | 0.7391 | 8264.8086 | 34.6031 | 9.612 | 9155.2022 | 38.331 | 10.6475 | 11686.8254 | 48.9304 | 13.5918
21 | 90.9193 | 4.3773 | 1.0876 | 0.1381 | 0.2121 | 0.0045 | 0.0569 | 0.0442 | 0.0654 | 0.0053 | 2.0439 | 1.0455 | 0.7396 | 8257.5715 | 34.5728 | 9.6036 | 9147.1531 | 38.2973 | 10.6381 | 11672.7574 | 48.8715 | 13.5754
22 | 90.9831 | 4.354 | 1.076 | 0.1374 | 0.2126 | 0.0044 | 0.0575 | 0.045 | 0.0708 | 0.0034 | 2.016 | 1.0397 | 0.7393 | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11677.9404 | 48.8932 | 13.5814
23 | [13 empty] | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11677.9404 | 48.8932 | 13.5814
24 | [13 empty] | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407 | 11677.9404 | 48.8932 | 13.5814
25 | 90.8548 | 4.3753 | 1.1075 | 0.1411 | 0.2165 | 0.0042 | 0.059 | 0.0443 | 0.0753 | 0.0019 | 2.0677 | 1.0524 | 0.7405 | 8262.6112 | 34.5939 | 9.6094 | 9152.5032 | 38.3197 | 10.6444 | 11672.7574 | 48.8715 | 13.5754 | -12 | -14.7
26 | 90.9729 | 4.3536 | 1.0975 | 0.1394 | 0.2152 | 0.0044 | 0.0576 | 0.0452 | 0.0734 | 0.0027 | 2.0064 | 1.0317 | 0.7396 | 8265.3101 | 34.6052 | 9.6126 | 9155.6321 | 38.3328 | 10.648 | 11683.8637 | 48.918 | 13.5883
27 | 91.0563 | 4.328 | 1.0769 | 0.1339 | 0.2076 | 0.0044 | 0.0562 | 0.0439 | 0.0663 | 0.0027 | 2.0034 | 1.0204 | 0.7386 | 8256.9983 | 34.5704 | 9.6029 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848
28 | 90.9475 | 4.3854 | 1.0891 | 0.1378 | 0.2132 | 0.0045 | 0.058 | 0.0457 | 0.0758 | 0.0024 | 2.0069 | 1.0338 | 0.7397 | 8266.3611 | 34.6096 | 9.6138 | 9156.7547 | 38.3375 | 10.6493 | 11684.1742 | 48.9193 | 13.5887
29 | 90.9176 | 4.3989 | 1.0987 | 0.1392 | 0.216 | 0.0045 | 0.058 | 0.0454 | 0.0672 | 0.0039 | 2.0213 | 1.0291 | 0.7398 | 8265.5968 | 34.6064 | 9.6129 | 9155.8948 | 38.3339 | 10.6483 | 11682.765 | 48.9134 | 13.5871
30 | [13 empty] | 8265.5968 | 34.6064 | 9.6129 | 9155.8948 | 38.3339 | 10.6483 | 11682.765 | 48.9134 | 13.5871
31 | [13 empty] | 8265.5968 | 34.6064 | 9.6129 | 9155.8948 | 38.3339 | 10.6483 | 11682.765 | 48.9134 | 13.5871
[14 empty] | 8259.5062 | 34.5809 | 9.6058 | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Полтавська | ГРС Диканька | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата