## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8075.2843 | 33.8096 | 9.3916 | 8945.4238 | 37.4527 | 10.4035 | 11369.9486 | 47.6037 | 13.2233
2 | [13 empty] | 8075.2843 | 33.8096 | 9.3916 | 8945.4238 | 37.4527 | 10.4035 | 11369.9486 | 47.6037 | 13.2233
3 | [13 empty] | 8075.2843 | 33.8096 | 9.3916 | 8945.4238 | 37.4527 | 10.4035 | 11369.9486 | 47.6037 | 13.2233
4 | 89.1873 | 3.7632 | 1.1189 | 0.1508 | 0.2526 | 0.0046 | 0.069 | 0.0562 | 0.0674 | 0.0008 | 4.7344 | 0.5951 | 0.746 | 8060.2132 | 33.7465 | 9.374 | 8928.8002 | 37.3831 | 10.3842 | 11345.1086 | 47.4997 | 13.1944 | -12.8 | -14.2
5 | [13 empty] | 8060.2132 | 33.7465 | 9.374 | 8928.8002 | 37.3831 | 10.3842 | 11345.1086 | 47.4997 | 13.1944
6 | [13 empty] | 8060.2132 | 33.7465 | 9.374 | 8928.8002 | 37.3831 | 10.3842 | 11345.1086 | 47.4997 | 13.1944
7 | [13 empty] | 8060.2132 | 33.7465 | 9.374 | 8928.8002 | 37.3831 | 10.3842 | 11345.1086 | 47.4997 | 13.1944
8 | [13 empty] | 8060.2132 | 33.7465 | 9.374 | 8928.8002 | 37.3831 | 10.3842 | 11345.1086 | 47.4997 | 13.1944
9 | [13 empty] | 8060.2132 | 33.7465 | 9.374 | 8928.8002 | 37.3831 | 10.3842 | 11345.1086 | 47.4997 | 13.1944
10 | [13 empty] | 8060.2132 | 33.7465 | 9.374 | 8928.8002 | 37.3831 | 10.3842 | 11345.1086 | 47.4997 | 13.1944
11 | 89.2854 | 3.7486 | 1.1455 | 0.1544 | 0.2587 | 0.0047 | 0.0712 | 0.0588 | 0.0757 | 0.001 | 4.6106 | 0.5854 | 0.7461 | 8078.8431 | 33.8245 | 9.3957 | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079 | 11370.7606 | 47.6071 | 13.2242 | -11.5 | -15.3
12 | [13 empty] | 8078.8431 | 33.8245 | 9.3957 | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079 | 11370.7606 | 47.6071 | 13.2242 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8078.8431 | 33.8245 | 9.3957 | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079 | 11370.7606 | 47.6071 | 13.2242
14 | [13 empty] | 8078.8431 | 33.8245 | 9.3957 | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079 | 11370.7606 | 47.6071 | 13.2242
15 | [13 empty] | 8078.8431 | 33.8245 | 9.3957 | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079 | 11370.7606 | 47.6071 | 13.2242
16 | [13 empty] | 8078.8431 | 33.8245 | 9.3957 | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079 | 11370.7606 | 47.6071 | 13.2242
17 | [13 empty] | 8078.8431 | 33.8245 | 9.3957 | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079 | 11370.7606 | 47.6071 | 13.2242
18 | 88.1109 | 3.9301 | 1.261 | 0.1755 | 0.2933 | 0.0047 | 0.0857 | 0.0688 | 0.06 | 0.0028 | 5.2861 | 0.7213 | 0.7545 | 8050.9937 | 33.7079 | 9.3633 | 8916.8101 | 37.3329 | 10.3703 | 11265.8595 | 47.1679 | 13.1022 | -9.9 | -13.8
19 | [13 empty] | 8050.9937 | 33.7079 | 9.3633 | 8916.8101 | 37.3329 | 10.3703 | 11265.8595 | 47.1679 | 13.1022
20 | [13 empty] | 8050.9937 | 33.7079 | 9.3633 | 8916.8101 | 37.3329 | 10.3703 | 11265.8595 | 47.1679 | 13.1022
21 | [13 empty] | 8050.9937 | 33.7079 | 9.3633 | 8916.8101 | 37.3329 | 10.3703 | 11265.8595 | 47.1679 | 13.1022
22 | [13 empty] | 8050.9937 | 33.7079 | 9.3633 | 8916.8101 | 37.3329 | 10.3703 | 11265.8595 | 47.1679 | 13.1022
23 | [13 empty] | 8050.9937 | 33.7079 | 9.3633 | 8916.8101 | 37.3329 | 10.3703 | 11265.8595 | 47.1679 | 13.1022
24 | [13 empty] | 8050.9937 | 33.7079 | 9.3633 | 8916.8101 | 37.3329 | 10.3703 | 11265.8595 | 47.1679 | 13.1022
25 | 89.1709 | 3.7918 | 1.1665 | 0.1542 | 0.2599 | 0.0046 | 0.0727 | 0.0604 | 0.0831 | 0.0017 | 4.6421 | 0.5919 | 0.7471 | 8084.3127 | 33.8474 | 9.4021 | 8954.9299 | 37.4925 | 10.4146 | 11370.0919 | 47.6043 | 13.2234 | -9.4 | -12.7
26 | [13 empty] | 8084.3127 | 33.8474 | 9.4021 | 8954.9299 | 37.4925 | 10.4146 | 11370.0919 | 47.6043 | 13.2234
27 | [13 empty] | 8084.3127 | 33.8474 | 9.4021 | 8954.9299 | 37.4925 | 10.4146 | 11370.0919 | 47.6043 | 13.2234
28 | [13 empty] | 8084.3127 | 33.8474 | 9.4021 | 8954.9299 | 37.4925 | 10.4146 | 11370.0919 | 47.6043 | 13.2234
29 | [13 empty] | 8084.3127 | 33.8474 | 9.4021 | 8954.9299 | 37.4925 | 10.4146 | 11370.0919 | 47.6043 | 13.2234
30 | [13 empty] | 8084.3127 | 33.8474 | 9.4021 | 8954.9299 | 37.4925 | 10.4146 | 11370.0919 | 47.6043 | 13.2234
31 | [13 empty] | 8084.3127 | 33.8474 | 9.4021 | 8954.9299 | 37.4925 | 10.4146 | 11370.0919 | 47.6043 | 13.2234
[14 empty] | 8069.2177 | 33.7842 | 9.3845 | 8938.2107 | 37.4225 | 10.3951
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8938.2107 | 37.4225 | 10.3951
Полтавська | ГРС Божкове | 8938.1868 | 37.4224 | 10.3951
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8938.2107 | 37.4225 | 10.3951
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8938.3062 | 37.4229 | 10.3953
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата