## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №287 | [18 empty] | Маршрут №287
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський ПМ Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 13.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9099.2645 | 38.0968 | 10.5824 | 11572.5854 | 48.4521 | 13.4589
2 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9099.2645 | 38.0968 | 10.5824 | 11572.5854 | 48.4521 | 13.4589
3 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9099.2645 | 38.0968 | 10.5824 | 11572.5854 | 48.4521 | 13.4589
4 | [13 empty] | 8213.7911 | 34.3895 | 9.5526 | 9099.2645 | 38.0968 | 10.5824 | 11572.5854 | 48.4521 | 13.4589
5 | 89.914 | 4.8336 | 1.069 | 0.1182 | 0.1787 | 0.0048 | 0.0457 | 0.0447 | 0.0478 | 0.0078 | 1.7076 | 2.0282 | 0.7502 | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821 | 11529.0677 | 48.2699 | 13.4083 | -11.4 | -10.3
6 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821 | 11529.0677 | 48.2699 | 13.4083
7 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821 | 11529.0677 | 48.2699 | 13.4083
8 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821 | 11529.0677 | 48.2699 | 13.4083
9 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821 | 11529.0677 | 48.2699 | 13.4083
10 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821 | 11529.0677 | 48.2699 | 13.4083
11 | [13 empty] | 8214.436 | 34.3922 | 9.5534 | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821 | 11529.0677 | 48.2699 | 13.4083
12 | 89.3545 | 5.0644 | 1.1092 | 0.1218 | 0.1847 | 0.0085 | 0.0513 | 0.0486 | 0.0632 | 0.0082 | 1.7868 | 2.1987 | 0.7554 | 8223.7271 | 34.4311 | 9.5642 | 9108.1257 | 38.1339 | 10.5928 | 11501.2899 | 48.1536 | 13.376 | -12.9 | -11.6
13 | [13 empty] | 8223.7271 | 34.4311 | 9.5642 | 9108.1257 | 38.1339 | 10.5928 | 11501.2899 | 48.1536 | 13.376
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.0331 | 34.3947 | 9.5541 | 9099.8855 | 38.0994 | 10.5832
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №287
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №287 |  | 9099.8855 | 38.0994 | 10.5832
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9100.0049 | 38.0999 | 10.5833
Тернопільська | Августівка | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831
Тернопільська | В.Ходачків | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831
Тернопільська | Заруддя | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9100.0049 | 38.0999 | 10.5833
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Зборів | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Козівка | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Козлів | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Козова | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9099.8855 | 38.0994 | 10.5832
Тернопільська | Криве | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Тернопільська | Озерна | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Підволочиськ | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Тернопільська | Почаїв | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Тернопільська | Саранчуки | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Тернопільська | Скалат | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Сороцьке | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831
Тернопільська | Стриївка | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Тернопільська | Тернопіль (300) | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828
Головний інженер Долинського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата