## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8160.4568 | 34.1662 | 9.4906 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11893.5704 | 49.796 | 13.8322
2 | [13 empty] | 8160.4568 | 34.1662 | 9.4906 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11893.5704 | 49.796 | 13.8322
3 | [13 empty] | 8160.4568 | 34.1662 | 9.4906 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11893.5704 | 49.796 | 13.8322
4 | [13 empty] | 8160.4568 | 34.1662 | 9.4906 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11893.5704 | 49.796 | 13.8322
5 | [13 empty] | 8160.4568 | 34.1662 | 9.4906 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11893.5704 | 49.796 | 13.8322
6 | [13 empty] | 8160.4568 | 34.1662 | 9.4906 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11893.5704 | 49.796 | 13.8322
7 | 96.1914 | 2.0984 | 0.6347 | 0.096 | 0.0919 | 0.0013 | 0.0167 | 0.0113 | 0.0101 | 0.0064 | 0.6803 | 0.1615 | 0.6976 | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11902.4077 | 49.833 | 13.8425 | -11.8 | -10.5
8 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11902.4077 | 49.833 | 13.8425
9 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11902.4077 | 49.833 | 13.8425
10 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11902.4077 | 49.833 | 13.8425
11 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11902.4077 | 49.833 | 13.8425
12 | [13 empty] | 8171.6348 | 34.213 | 9.5036 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11902.4077 | 49.833 | 13.8425
13 | 96.0398 | 2.1991 | 0.6723 | 0.0988 | 0.0962 | 0.0014 | 0.0171 | 0.0116 | 0.0107 | 0.0083 | 0.6698 | 0.1749 | 0.6989 | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496 | -19.9 | -15.6
14 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496
15 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496 |  |  | 0,000151 | 0,000154 | 0
16 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496
17 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496
18 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496
19 | [13 empty] | 8183.9115 | 34.2644 | 9.5179 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496
20 | 95.9734 | 2.2406 | 0.6881 | 0.1022 | 0.0973 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0118 | 0.0109 | 0.0085 | 0.6663 | 0.1823 | 0.6995 | 8189.1183 | 34.2862 | 9.5239 | 9076.6935 | 38.0023 | 10.5562 | 11910.7435 | 49.8679 | 13.8522 | -19.4 | -15.2
21 | [13 empty] | 8189.1183 | 34.2862 | 9.5239 | 9076.6935 | 38.0023 | 10.5562 | 11910.7435 | 49.8679 | 13.8522
22 | [13 empty] | 8189.1183 | 34.2862 | 9.5239 | 9076.6935 | 38.0023 | 10.5562 | 11910.7435 | 49.8679 | 13.8522
23 | [13 empty] | 8189.1183 | 34.2862 | 9.5239 | 9076.6935 | 38.0023 | 10.5562 | 11910.7435 | 49.8679 | 13.8522
24 | [13 empty] | 8189.1183 | 34.2862 | 9.5239 | 9076.6935 | 38.0023 | 10.5562 | 11910.7435 | 49.8679 | 13.8522
25 | [13 empty] | 8189.1183 | 34.2862 | 9.5239 | 9076.6935 | 38.0023 | 10.5562 | 11910.7435 | 49.8679 | 13.8522
26 | [13 empty] | 8189.1183 | 34.2862 | 9.5239 | 9076.6935 | 38.0023 | 10.5562 | 11910.7435 | 49.8679 | 13.8522
27 | 96.1398 | 2.1518 | 0.6577 | 0.0981 | 0.0946 | 0.0014 | 0.0174 | 0.0119 | 0.0105 | 0.0028 | 0.6418 | 0.1722 | 0.6982 | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471 | 11911.3883 | 49.8706 | 13.8529 | -19.5 | -14.8
28 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471 | 11911.3883 | 49.8706 | 13.8529
29 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471 | 11911.3883 | 49.8706 | 13.8529
30 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471 | 11911.3883 | 49.8706 | 13.8529
31 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471 | 11911.3883 | 49.8706 | 13.8529
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8176.961 | 34.2353 | 9.5098 | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 9047.2677 | 37.8791 | 10.522
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9063.5809 | 37.9474 | 10.5409
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9066.1366 | 37.9581 | 10.5439
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9063.9392 | 37.9489 | 10.5414
Тернопільська | ГРС Задарів | 9063.5809 | 37.9474 | 10.5409
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9063.4854 | 37.947 | 10.5408
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9063.557 | 37.9473 | 10.5409
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9064.4885 | 37.9512 | 10.542
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9063.4615 | 37.9469 | 10.5408
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9063.4854 | 37.947 | 10.5408
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9063.4376 | 37.9468 | 10.5408
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9063.8914 | 37.9487 | 10.5413
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата