## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №803 | [18 empty] | Маршрут №803
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.063 | 2.2062 | 0.6717 | 0.101 | 0.0968 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0084 | 0.0042 | 0.6376 | 0.1805 | 0.6988 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.8
2 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | 95.9374 | 2.2877 | 0.6984 | 0.1057 | 0.1017 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0128 | 0.0087 | 0.0036 | 0.6372 | 0.1875 | 0.6999 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.4
5 | 95.8921 | 2.3172 | 0.7082 | 0.1073 | 0.1032 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0131 | 0.009 | 0.0039 | 0.6361 | 0.19 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.2
6 | 95.9151 | 2.3007 | 0.7012 | 0.1063 | 0.1023 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0088 | 0.0035 | 0.6425 | 0.1871 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.5
7 | 95.8214 | 2.364 | 0.7208 | 0.109 | 0.1047 | 0.0013 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0089 | 0.0037 | 0.6393 | 0.1949 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.5
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
11 | 95.9491 | 2.2762 | 0.6963 | 0.1058 | 0.1016 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0129 | 0.009 | 0.0042 | 0.6387 | 0.1867 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.5
12 | 95.8679 | 2.3299 | 0.7108 | 0.1076 | 0.1029 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0132 | 0.0091 | 0.0044 | 0.6426 | 0.1921 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.4
13 | 95.8126 | 2.3664 | 0.7226 | 0.1092 | 0.1045 | 0.0013 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0094 | 0.0046 | 0.6405 | 0.1969 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.7
14 | 95.9033 | 2.304 | 0.6992 | 0.1054 | 0.1007 | 0.0013 | 0.018 | 0.0128 | 0.0089 | 0.0052 | 0.6508 | 0.1904 | 0.7001 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22
15 | 95.8932 | 2.3187 | 0.7006 | 0.1058 | 0.1012 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0129 | 0.0085 | 0.0042 | 0.6441 | 0.1916 | 0.7001 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -22
16 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | 95.8012 | 2.3592 | 0.7338 | 0.1096 | 0.1054 | 0.0013 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0093 | 0.0047 | 0.6472 | 0.1962 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -22
19 | 95.8037 | 2.3581 | 0.7254 | 0.1088 | 0.1046 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0133 | 0.0092 | 0.0043 | 0.6579 | 0.1949 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.6
20 | 95.728 | 2.4067 | 0.7393 | 0.1124 | 0.108 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0138 | 0.0095 | 0.0044 | 0.6581 | 0.1993 | 0.7016 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.2
21 | 95.7679 | 2.3789 | 0.732 | 0.1108 | 0.1068 | 0.0013 | 0.0194 | 0.0139 | 0.0099 | 0.0042 | 0.657 | 0.1979 | 0.7013 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.6
22 | 95.8039 | 2.3522 | 0.7273 | 0.11 | 0.1061 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0096 | 0.0041 | 0.6562 | 0.1961 | 0.701 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 95.8358 | 2.3465 | 0.7189 | 0.1093 | 0.1049 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0095 | 0.004 | 0.6417 | 0.1954 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21
26 | 95.796 | 2.3654 | 0.7302 | 0.1106 | 0.1062 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0093 | 0.004 | 0.6464 | 0.1977 | 0.7011 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.6
27 | 95.7326 | 2.4109 | 0.7393 | 0.1123 | 0.1078 | 0.0014 | 0.0196 | 0.014 | 0.0096 | 0.0041 | 0.6483 | 0.2001 | 0.7016 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.2 |  | <0,001 | <0,001 | відсутні
28 | 95.7838 | 2.3662 | 0.7286 | 0.1122 | 0.1081 | 0.0014 | 0.0197 | 0.014 | 0.0097 | 0.0041 | 0.6557 | 0.1965 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.1
29 | 95.8167 | 2.3439 | 0.72 | 0.1099 | 0.1053 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0094 | 0.0043 | 0.6593 | 0.197 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.9
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
31 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №803
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №803 |  | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9088.8747 | 38.0533 | 10.5704
Тернопільська | Товсте УПУ | 9088.9225 | 38.0535 | 10.5704
Тернопільська | Хоростків УПУ | 9088.9463 | 38.0536 | 10.5704
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9088.8747 | 38.0533 | 10.5704
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9088.8508 | 38.0532 | 10.5703
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата