## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №524 | [18 empty] | Маршрут №524
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз" та ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ"
ГКС Ужгород п/м Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.7712 | 3.9314 | 0.7028 | 0.1022 | 0.1012 | 0.002 | 0.0192 | 0.0154 | 0.0148 |  | 1.1322 | 0.2076 | 0.7124 | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9157.6145 | 38.3411 | 10.6503 | 11906.9697 | 49.8521 | 13.8478
2 | 93.9633 | 3.9017 | 0.703 | 0.1016 | 0.0984 | 0.0018 | 0.0186 | 0.0146 | 0.0125 |  | 1.0028 | 0.1816 | 0.7112 | 8271.0186 | 34.6291 | 9.6192 | 9167.6222 | 38.383 | 10.6619 | 11930.6632 | 49.9513 | 13.8754
3 | 94.017 | 3.9084 | 0.705 | 0.1012 | 0.0977 | 0.0017 | 0.0186 | 0.0145 | 0.0113 |  | 0.9494 | 0.1752 | 0.7108 | 8275.8432 | 34.6493 | 9.6248 | 9172.9723 | 38.4054 | 10.6682 | 11940.4798 | 49.9924 | 13.8868 | -14.7 | -14.9 | 0.0002 | 0.0003
4 | 94.0428 | 3.8825 | 0.6944 | 0.1003 | 0.0975 | 0.0015 | 0.0184 | 0.0142 | 0.0109 |  | 0.9658 | 0.1717 | 0.7105 | 8271.3768 | 34.6306 | 9.6196 | 9168.1476 | 38.3852 | 10.6626 | 11936.5866 | 49.9761 | 13.8823
5 | 94.1062 | 3.8606 | 0.6931 | 0.1009 | 0.0983 | 0.0018 | 0.0185 | 0.0144 | 0.0111 |  | 0.9243 | 0.1708 | 0.7102 | 8273.7175 | 34.6404 | 9.6223 | 9170.7988 | 38.3963 | 10.6656 | 11942.6533 | 50.0015 | 13.8893
6 | 94.1999 | 3.7929 | 0.6826 | 0.0985 | 0.0964 | 0.0019 | 0.018 | 0.0142 | 0.0114 |  | 0.9114 | 0.1727 | 0.7096 | 8268.1763 | 34.6172 | 9.6159 | 9164.8993 | 38.3716 | 10.6588 | 11940.4081 | 49.9921 | 13.8867
7 | 94.3018 | 3.7359 | 0.6646 | 0.0911 | 0.0936 | 0.0141 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0098 |  | 0.8879 | 0.1715 | 0.7089 | 8264.3548 | 34.6012 | 9.6114 | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541 | 11940.8619 | 49.994 | 13.8872
8 | 94.3326 | 3.6895 | 0.6453 | 0.0963 | 0.0953 | 0.0019 | 0.0173 | 0.0139 | 0.0109 |  | 0.9199 | 0.1771 | 0.7085 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
9 | 94.2514 | 3.7474 | 0.6693 | 0.0966 | 0.0945 | 0.0016 | 0.0174 | 0.0139 | 0.0109 |  | 0.9266 | 0.1704 | 0.7091 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -15.2 | -17.5 |  |  | 0
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
11 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
12 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
14 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
15 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
16 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
17 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
18 | 95.3996 | 2.7651 | 0.7043 | 0.1058 | 0.1012 | 0.0015 | 0.0179 | 0.0128 | 0.0116 | 0.0078 | 0.6815 | 0.1909 | 0.703 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -14.8 | -17.1
19 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
23 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | 94.327 | 3.3625 | 0.67 | 0.1009 | 0.0951 | 0.0014 | 0.0169 | 0.0118 | 0.0104 | 0.0042 | 1.2155 | 0.1843 | 0.7084 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -14.5 | -16.8
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
27 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
28 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
29 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
30 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9140.1071 | 38.2678 | 10.6299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №524
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №524 |  | 9140.1071 | 38.2678 | 10.6299
Закарпатська | АГНКС Мукачеве ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274
Закарпатська | АГНКС-4 Берегове ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" | 0 | 0 | 0
Закарпатська | ГРС Залуж | 9139.0323 | 38.2633 | 10.6287
Закарпатська | ГРС Росош | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307
Закарпатська | ГРС м.Берегове - лінія на місто | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308
Закарпатська | ГРС м.Міжгір`я | 9140.7759 | 38.2706 | 10.6307
Закарпатська | ГРС м.Мукачеве - лінія на місто | 9140.8476 | 38.2709 | 10.6308
Закарпатська | ГРС м.Свалява (лінія на м.Свалява) | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309
Закарпатська | ГРС м.Свалява (лінія на с.Поляна) | 9139.3667 | 38.2647 | 10.6291
Закарпатська | ГРС с.Береги | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295
Закарпатська | ГРС с.Бобовище | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239
Закарпатська | ГРС с.Зняцеве | 9139.7489 | 38.2663 | 10.6295
Закарпатська | ГРС с.Керецки | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286
Закарпатська | ГРС с.Майдан | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294
Закарпатська | ГРС с.Репінне | 9140.2504 | 38.2684 | 10.6301
Закарпатська | ГРС санаторій "Карпати" | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата