## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 97.7361 | 1.0559 | 0.3095 | 0.0491 | 0.0448 |  | 0.0082 | 0.0076 | 0.0066 |  | 0.6779 | 0.1043 | 0.6848 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
2 | 98.1328 | 0.8113 | 0.2355 | 0.038 | 0.0335 |  | 0.0065 | 0.0054 | 0.0056 |  | 0.6448 | 0.0866 | 0.6816 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
3 | 97.9776 | 0.9117 | 0.2664 | 0.0428 | 0.0384 |  | 0.0075 | 0.0066 | 0.0059 |  | 0.6507 | 0.0926 | 0.6829 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
4 | 97.7196 | 1.0781 | 0.3197 | 0.0509 | 0.0464 |  | 0.0083 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0035 | 0.6523 | 0.1058 | 0.6851 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | -17 | -25.7 | 0,000075 | 0,0002 | 0,000
5 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
6 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
7 | 98.3463 | 0.6668 | 0.1904 | 0.032 | 0.0274 |  | 0.0059 | 0.0046 | 0.0045 |  | 0.6437 | 0.0783 | 0.6799 | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
8 | 98.5415 | 0.5442 | 0.1527 | 0.0262 | 0.0217 |  | 0.0051 | 0.0036 | 0.004 |  | 0.6313 | 0.0696 | 0.6783 | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
9 | 97.558 | 1.0045 | 0.3772 | 0.0671 | 0.1068 |  | 0.0262 | 0.032 | 0.0373 |  | 0.6274 | 0.1635 | 0.6891 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
10 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
11 | 96.8641 | 1.3491 | 0.5187 | 0.0921 | 0.1518 |  | 0.0386 | 0.0493 | 0.0689 | 0.0037 | 0.641 | 0.2227 | 0.6964 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -8.9 | -18.7
12 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
13 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
14 | 97.6048 | 1.1514 | 0.3423 | 0.0541 | 0.0495 |  | 0.0089 | 0.0083 | 0.0073 |  | 0.6632 | 0.1101 | 0.686 | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
15 | 97.6081 | 1.11 | 0.3473 | 0.0563 | 0.0609 |  | 0.0117 | 0.0119 | 0.0093 |  | 0.662 | 0.1225 | 0.6864 | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
16 | 97.1417 | 1.3532 | 0.4491 | 0.0744 | 0.0938 |  | 0.0203 | 0.0238 | 0.0217 |  | 0.6658 | 0.1562 | 0.6912 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
17 | 97.3969 | 1.2934 | 0.3884 | 0.061 | 0.0567 |  | 0.0096 | 0.0094 | 0.0078 |  | 0.6568 | 0.1201 | 0.6878 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
18 | 97.6871 | 1.0997 | 0.328 | 0.0524 | 0.0477 |  | 0.0086 | 0.0078 | 0.0069 |  | 0.654 | 0.1078 | 0.6854 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -12.2 | -23.4
19 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
20 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
21 | 97.2442 | 1.1478 | 0.4515 | 0.0825 | 0.1372 |  | 0.036 | 0.0459 | 0.0558 |  | 0.6123 | 0.1868 | 0.6929 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
22 | 97.1158 | 1.2241 | 0.4804 | 0.0865 | 0.1441 |  | 0.0364 | 0.0472 | 0.0612 |  | 0.6104 | 0.1939 | 0.6941 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
23 | 97.5384 | 1.0037 | 0.3895 | 0.0702 | 0.1154 |  | 0.0287 | 0.0358 | 0.0493 |  | 0.6055 | 0.1635 | 0.6898 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
24 | 97.9251 | 0.7992 | 0.2982 | 0.055 | 0.0877 |  | 0.023 | 0.0285 | 0.0398 |  | 0.6067 | 0.1368 | 0.6859 | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
25 | 98.4596 | 0.5227 | 0.1844 | 0.0343 | 0.0504 |  | 0.0137 | 0.0162 | 0.0243 |  | 0.5999 | 0.0946 | 0.6804 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556 | -10.1 | -18.4
26 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
27 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
28 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
29 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
30 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8071.1284 | 33.7922 | 9.3867 | 8957.1989 | 37.502 | 10.4172
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 8957.1989 | 37.502 | 10.4172
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 8957.1989 | 37.502 | 10.4172
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата