## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 171 чинне до 19.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
2 | 90.6422 | 4.5928 | 1.0999 | 0.1262 | 0.1859 | 0.0011 | 0.0415 | 0.0324 | 0.0504 | 0.0027 | 1.5155 | 1.7094 | 0.7443 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -9.9 | -3.5
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
9 | 90.8118 | 4.4538 | 1.0741 | 0.1219 | 0.1799 | 0.0021 | 0.0438 | 0.0335 | 0.0346 | 0.0052 | 1.5317 | 1.7076 | 0.7427 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861 | -10.7 | -4.3 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0000
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
16 | 87.9325 | 5.9144 | 1.4047 | 0.1339 | 0.2134 | 0.0048 | 0.0432 | 0.0362 | 0.0594 | 0.0107 | 1.9648 | 2.282 | 0.7657 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -8.7 | -4.2
17 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
18 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
19 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
20 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
21 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
22 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
23 | 90.8625 | 4.4712 | 1.0613 | 0.1246 | 0.1804 | 0.0017 | 0.0366 | 0.0299 | 0.0477 | 0.0036 | 1.5177 | 1.6628 | 0.7423 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5 | -9 | -4
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.7788 | 34.5318 | 9.5922 | 9130.9116 | 38.2293 | 10.6193
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9130.9116 | 38.2293 | 10.6193
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9130.8877 | 38.2292 | 10.6192
Львівська | ГРС Буянів | 9130.9593 | 38.2295 | 10.6193
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата