## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 171 чинне до 19.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
2 | 92.0632 | 5.2306 | 0.1353 | 0.0099 | 0.0154 | 0.0005 | 0.0102 | 0.008 | 0.1168 | 0.0057 | 0.7297 | 1.6747 | 0.728 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | -10.7 | -5.7
3 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
4 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
5 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
6 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
9 | 92.0156 | 5.6084 | 0.0503 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0022 | 0.0022 | 0.1359 | 0.0031 | 0.4396 | 1.74 | 0.7284 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -10.3 | -5.6 | 0,0030 | 0,0115 | 0,0000
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
16 | 91.4923 | 5.9052 | 0.0184 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0032 | 0.1638 | 0.0044 | 0.4253 | 1.9805 | 0.7334 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -9.3 | -4.6
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
23 | 91.6769 | 5.5328 | 0.0384 | 0.001 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0023 | 0.1614 | 0.0056 | 0.4863 | 2.091 | 0.7329 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -9.6 | -5.3
24 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
25 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
26 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
27 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
28 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
29 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
30 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8196.833 | 34.3185 | 9.5329 | 9079.9418 | 38.0159 | 10.56
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9079.9418 | 38.0159 | 10.56
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Лукор+Карпатнафтохім) | 9079.4403 | 38.0138 | 10.5594
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9081.0405 | 38.0205 | 10.5613
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9080.2762 | 38.0173 | 10.5604
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9081.6377 | 38.023 | 10.5619
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9081.4943 | 38.0224 | 10.5618
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата