## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.9907 | 5.2089 | 1.0093 | 0.1097 | 0.1691 | 0.0037 | 0.046 | 0.0367 | 0.0417 | 0.0033 | 1.5178 | 2.863 | 0.7598 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472 | -14.6 | -13.2
2 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
5 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
6 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
8 | 89.1957 | 5.0725 | 1.0432 | 0.1157 | 0.1797 | 0.0037 | 0.0484 | 0.0391 | 0.0471 | 0.0033 | 1.5962 | 2.6553 | 0.7579 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -13.3 | -11.2
9 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
10 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
11 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
12 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
13 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
14 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
15 | 89.5975 | 4.9131 | 1.0573 | 0.1199 | 0.1867 | 0.0039 | 0.0504 | 0.041 | 0.0493 | 0.0034 | 1.6473 | 2.3303 | 0.754 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -15.3 | -13.1
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
22 | 89.4909 | 4.9871 | 1.031 | 0.1152 | 0.178 | 0.0037 | 0.048 | 0.039 | 0.045 | 0.0032 | 1.6519 | 2.4071 | 0.7545 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -14 | -13.2
23 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
29 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
30 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8182.1679 | 34.2571 | 9.5159 | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392
Київська | ГРС-5, місто | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9061.4791 | 37.9386 | 10.5385
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9063.3659 | 37.9465 | 10.5407
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата