## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Вінницягаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8939 | 2.305 | 0.7088 | 0.1074 | 0.1033 | 0.0014 | 0.0184 | 0.013 | 0.009 | 0.0042 | 0.6432 | 0.1924 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.5
2 | 95.9049 | 2.3033 | 0.7094 | 0.1077 | 0.1033 | 0.0014 | 0.0184 | 0.013 | 0.0088 | 0.0038 | 0.6335 | 0.1925 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.7
3 | 95.9729 | 2.2531 | 0.6926 | 0.1043 | 0.1005 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0128 | 0.0088 | 0.0042 | 0.6409 | 0.1907 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.4
4 | 95.9272 | 2.2814 | 0.6991 | 0.1066 | 0.1027 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0129 | 0.009 | 0.0046 | 0.6457 | 0.191 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.5
5 | 95.8795 | 2.3154 | 0.7106 | 0.1096 | 0.1056 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0136 | 0.0095 | 0.0041 | 0.6378 | 0.1937 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.6
6 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
7 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | 95.8981 | 2.3024 | 0.7079 | 0.108 | 0.104 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0132 | 0.009 | 0.0042 | 0.6427 | 0.1904 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.1
9 | 95.9243 | 2.2834 | 0.7005 | 0.1075 | 0.1035 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0129 | 0.0089 | 0.005 | 0.6464 | 0.1876 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -19.2
10 | 95.9946 | 2.243 | 0.693 | 0.1046 | 0.1005 | 0.0015 | 0.0179 | 0.0127 | 0.0088 | 0.004 | 0.6366 | 0.1828 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.7 |  |  |  | відсутні
11 | 95.9476 | 2.2707 | 0.7021 | 0.1063 | 0.1023 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0129 | 0.0092 | 0.0046 | 0.6395 | 0.185 | 0.6998 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7
12 | 95.8882 | 2.3121 | 0.7135 | 0.109 | 0.1056 | 0.0014 | 0.019 | 0.0135 | 0.0093 | 0.004 | 0.6364 | 0.188 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.9
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | 95.7477 | 2.4011 | 0.7445 | 0.1127 | 0.108 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0097 | 0.0042 | 0.6389 | 0.1991 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20
16 | 95.8059 | 2.3672 | 0.7314 | 0.1104 | 0.1058 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0093 | 0.0041 | 0.6368 | 0.1956 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.3
17 | 95.76 | 2.3938 | 0.7381 | 0.1116 | 0.107 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0133 | 0.0094 | 0.006 | 0.6416 | 0.199 | 0.7014 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20
18 | 95.7266 | 2.4241 | 0.7449 | 0.1112 | 0.1064 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0131 | 0.0089 | 0.0044 | 0.6389 | 0.2017 | 0.7016 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -19.7
19 | 95.7275 | 2.4322 | 0.745 | 0.1117 | 0.1067 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0093 | 0.0041 | 0.6278 | 0.2024 | 0.7016 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.8
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 95.754 | 2.4068 | 0.7423 | 0.1121 | 0.1074 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0098 | 0.0037 | 0.6287 | 0.2009 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20
23 | 95.7654 | 2.3818 | 0.7411 | 0.1125 | 0.108 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0098 | 0.0058 | 0.6402 | 0.2011 | 0.7014 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.2
24 | 95.7838 | 2.3734 | 0.7415 | 0.1132 | 0.1087 | 0.0014 | 0.0197 | 0.014 | 0.0102 | 0.0041 | 0.6305 | 0.1995 | 0.7013 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.7
25 | 95.8454 | 2.3449 | 0.7239 | 0.1096 | 0.1056 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0101 | 0.0039 | 0.6297 | 0.1928 | 0.7007 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.1 |  | <0.001 | <0.001
26 | 95.9697 | 2.2656 | 0.6943 | 0.1048 | 0.1006 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0127 | 0.0093 | 0.0041 | 0.6337 | 0.1857 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.9
27 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
30 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.9236 | 34.344 | 9.54 | 9091.4781 | 38.0642 | 10.5734
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [9 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [9 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9091.4781 | 38.0642 | 10.5734
Київська | Гейсиха П | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Київська | Медвин П | 9091.502 | 38.0643 | 10.5734
Київська | Юшків Ріг П | 9091.3826 | 38.0638 | 10.5733
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата