## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" , АГНКС Кропивницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівський п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.749 | 4.3059 | 1.2155 | 0.1369 | 0.2319 | 0.0563 | 0.1115 | 0.0593 | 0.0552 | 0.0074 | 1.404 | 1.6671 | 0.7477 | 8300.7071 | 34.7534 | 9.6537 | 9193.4653 | 38.4912 | 10.692 | 11668.4821 | 48.8536 | 13.5704 | -14.8
2 | [13 empty] | 8300.7071 | 34.7534 | 9.6537 | 9193.4653 | 38.4912 | 10.692 | 11668.4821 | 48.8536 | 13.5704
3 | [13 empty] | 8300.7071 | 34.7534 | 9.6537 | 9193.4653 | 38.4912 | 10.692 | 11668.4821 | 48.8536 | 13.5704
4 | [13 empty] | 8300.7071 | 34.7534 | 9.6537 | 9193.4653 | 38.4912 | 10.692 | 11668.4821 | 48.8536 | 13.5704
5 | [13 empty] | 8300.7071 | 34.7534 | 9.6537 | 9193.4653 | 38.4912 | 10.692 | 11668.4821 | 48.8536 | 13.5704
6 | [13 empty] | 8300.7071 | 34.7534 | 9.6537 | 9193.4653 | 38.4912 | 10.692 | 11668.4821 | 48.8536 | 13.5704
7 | [13 empty] | 8300.7071 | 34.7534 | 9.6537 | 9193.4653 | 38.4912 | 10.692 | 11668.4821 | 48.8536 | 13.5704
8 | 90.7369 | 4.2698 | 1.272 | 0.1434 | 0.2458 | 0.0381 | 0.1078 | 0.0602 | 0.0624 | 0.0069 | 1.3679 | 1.6888 | 0.7483 | 8307.5381 | 34.782 | 9.6617 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11673.1396 | 48.8731 | 13.5759 | -16.2
9 | [13 empty] | 8307.5381 | 34.782 | 9.6617 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11673.1396 | 48.8731 | 13.5759
10 | [13 empty] | 8307.5381 | 34.782 | 9.6617 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11673.1396 | 48.8731 | 13.5759
11 | [13 empty] | 8307.5381 | 34.782 | 9.6617 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11673.1396 | 48.8731 | 13.5759
12 | [13 empty] | 8307.5381 | 34.782 | 9.6617 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11673.1396 | 48.8731 | 13.5759
13 | [13 empty] | 8307.5381 | 34.782 | 9.6617 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11673.1396 | 48.8731 | 13.5759
14 | [13 empty] | 8307.5381 | 34.782 | 9.6617 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11673.1396 | 48.8731 | 13.5759
15 | 95.6896 | 2.3636 | 0.7299 | 0.1118 | 0.108 | 0.0101 | 0.0455 | 0.0223 | 0.0651 | 0.0078 | 0.6476 | 0.1987 | 0.7038 | 8234.9528 | 34.4781 | 9.5773 | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181 | 11943.3459 | 50.0044 | 13.8901 | -14.7
16 | [13 empty] | 8234.9528 | 34.4781 | 9.5773 | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181 | 11943.3459 | 50.0044 | 13.8901
17 | [13 empty] | 8234.9528 | 34.4781 | 9.5773 | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181 | 11943.3459 | 50.0044 | 13.8901
18 | [13 empty] | 8234.9528 | 34.4781 | 9.5773 | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181 | 11943.3459 | 50.0044 | 13.8901
19 | [13 empty] | 8234.9528 | 34.4781 | 9.5773 | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181 | 11943.3459 | 50.0044 | 13.8901
20 | [13 empty] | 8234.9528 | 34.4781 | 9.5773 | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181 | 11943.3459 | 50.0044 | 13.8901
21 | [13 empty] | 8234.9528 | 34.4781 | 9.5773 | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181 | 11943.3459 | 50.0044 | 13.8901
22 | 90.6209 | 4.2682 | 1.3106 | 0.1444 | 0.2594 | 0.0168 | 0.1152 | 0.0589 | 0.0616 | 0.007 | 1.194 | 1.943 | 0.7507 | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549 | -16.6 |  | < 0,001 | < 0,001 | відс
23 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
24 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
25 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
26 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
27 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
28 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
29 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
30 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8285.8031 | 34.691 | 9.6364 | 9179.254 | 38.4317 | 10.6755
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер групи метрології | [8 empty] | Ульяненко Д.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9179.254 | 38.4317 | 10.6755
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9182.2873 | 38.4444 | 10.679
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9178.1075 | 38.4269 | 10.6741
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9176.4117 | 38.4198 | 10.6722
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9181.7141 | 38.442 | 10.6783
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9177.3193 | 38.4236 | 10.6732
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9176.9611 | 38.4221 | 10.6728
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9177.0088 | 38.4223 | 10.6729
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9176.5072 | 38.4202 | 10.6723
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9177.1044 | 38.4227 | 10.673
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9173.6411 | 38.4082 | 10.6689
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9179.6839 | 38.4335 | 10.676
Кіровоградська | Озера ДКК | 9174.3099 | 38.411 | 10.6697
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751
Заступник начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Інженер групи метрології |  | Ульяненко Д.В. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата