## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8226.2349 | 34.4416 | 9.5671 | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914 | 11510.39 | 48.1917 | 13.3866
2 | [13 empty] | 8226.2349 | 34.4416 | 9.5671 | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914 | 11510.39 | 48.1917 | 13.3866
3 | 89.4787 | 5.0755 | 1.1347 | 0.1247 | 0.1926 | 0.0035 | 0.05 | 0.0398 | 0.045 | 0.006 | 1.782 | 2.0675 | 0.7535 | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11520.6842 | 48.2348 | 13.3986 | -6.4 | -10.8
4 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11520.6842 | 48.2348 | 13.3986
5 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11520.6842 | 48.2348 | 13.3986
6 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11520.6842 | 48.2348 | 13.3986
7 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11520.6842 | 48.2348 | 13.3986
8 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11520.6842 | 48.2348 | 13.3986
9 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11520.6842 | 48.2348 | 13.3986
10 | 89.8077 | 4.8457 | 1.1494 | 0.1322 | 0.2046 | 0.0037 | 0.0546 | 0.0442 | 0.0572 | 0.0046 | 1.7607 | 1.9354 | 0.7515 | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11548.7725 | 48.3524 | 13.4312 | -6.4 | -9.5 | <0,0001 | <0,0002 | 0
11 | [13 empty] | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11548.7725 | 48.3524 | 13.4312
12 | [13 empty] | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11548.7725 | 48.3524 | 13.4312
13 | [13 empty] | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11548.7725 | 48.3524 | 13.4312
14 | [13 empty] | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11548.7725 | 48.3524 | 13.4312
15 | [13 empty] | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11548.7725 | 48.3524 | 13.4312
16 | [13 empty] | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11548.7725 | 48.3524 | 13.4312
17 | [13 empty] | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11548.7725 | 48.3524 | 13.4312
18 | 88.5799 | 5.4295 | 1.2947 | 0.1332 | 0.2105 | 0.0033 | 0.0515 | 0.0417 | 0.0515 | 0.0222 | 2.0797 | 2.1023 | 0.7601 | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232 | 11498.0177 | 48.1399 | 13.3722 | -2.7 | -7.3
19 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232 | 11498.0177 | 48.1399 | 13.3722
20 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232 | 11498.0177 | 48.1399 | 13.3722
21 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232 | 11498.0177 | 48.1399 | 13.3722
22 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232 | 11498.0177 | 48.1399 | 13.3722
23 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232 | 11498.0177 | 48.1399 | 13.3722
24 | [13 empty] | 8252.5797 | 34.5519 | 9.5978 | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232 | 11498.0177 | 48.1399 | 13.3722
25 | 90.8229 | 4.4881 | 1.0859 | 0.126 | 0.1818 | 0.0031 | 0.0456 | 0.0362 | 0.0453 | 0.0055 | 1.5336 | 1.626 | 0.7427 | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103 | 11618.2528 | 48.6433 | 13.512 | -1.4 | -6.2
26 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103 | 11618.2528 | 48.6433 | 13.512
27 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103 | 11618.2528 | 48.6433 | 13.512
28 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103 | 11618.2528 | 48.6433 | 13.512
29 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103 | 11618.2528 | 48.6433 | 13.512
30 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103 | 11618.2528 | 48.6433 | 13.512
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата