## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №135 | [18 empty] | Маршрут №135
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Полтавагаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ-2 по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
2 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
3 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861 | -9.1 | -11.1
4 | 92.7598 | 3.8398 | 0.9457 | 0.1331 | 0.1949 | 0.0058 | 0.0555 | 0.0443 | 0.0747 | 0.001 | 1.5973 | 0.3481 | 0.7243 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
5 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
6 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
7 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
8 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
9 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
10 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -8.2 | -9.1
11 | 92.6886 | 3.8713 | 0.9571 | 0.1344 | 0.1962 | 0.0057 | 0.0556 | 0.0442 | 0.0681 | 0.0012 | 1.6247 | 0.3529 | 0.7247 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
13 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
16 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
17 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | -8.8 | -9.2 |  |  | відсутні
18 | 92.7516 | 3.8526 | 0.9426 | 0.1335 | 0.1957 | 0.0061 | 0.0577 | 0.0454 | 0.0717 | 0.0013 | 1.5693 | 0.3725 | 0.7245 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
19 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
20 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
21 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
22 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
23 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
24 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -9.5 | -10.4
25 | 92.7015 | 3.8674 | 0.9455 | 0.1343 | 0.197 | 0.0063 | 0.0583 | 0.0456 | 0.0736 | 0.0011 | 1.5993 | 0.3701 | 0.7249 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
26 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
27 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
28 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
29 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
30 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
31
[14 empty] | 8296.6706 | 34.7365 | 9.649 | 9188.2107 | 38.4692 | 10.6859
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №135
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №135 |  | 9188.2107 | 38.4692 | 10.6859
Полтавська | ГРС Грякове | 9188.1868 | 38.4691 | 10.6859
Харківська | ГРС Комишувата | 9188.2346 | 38.4693 | 10.6859
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата