## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.3472 | 4.5304 | 1.2299 | 0.1612 | 0.2337 | 0.0052 | 0.0639 | 0.0487 | 0.0772 | 0.0009 | 1.4013 | 0.9004 | 0.7387 | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555 | -6.7 | -7.2
2 | [13 empty] | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555
3 | [13 empty] | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555
4 | [13 empty] | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555
5 | [13 empty] | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555
6 | [13 empty] | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555
7 | [13 empty] | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555
8 | [13 empty] | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555
9 | [13 empty] | 8363.1175 | 35.0147 | 9.7263 | 9262.7067 | 38.7811 | 10.7725 | 11827.6012 | 49.5198 | 13.7555
10 | 91.247 | 4.5711 | 1.2461 | 0.163 | 0.2379 | 0.0052 | 0.0656 | 0.05 | 0.0767 | 0.0025 | 1.4293 | 0.9055 | 0.7395 | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768 | 11825.8337 | 49.5124 | 13.7534 | -5.1 | -6.9 | менше 0,006 | менше 0,02
11 | [13 empty] | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768 | 11825.8337 | 49.5124 | 13.7534
12 | [13 empty] | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768 | 11825.8337 | 49.5124 | 13.7534 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768 | 11825.8337 | 49.5124 | 13.7534
14 | [13 empty] | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768 | 11825.8337 | 49.5124 | 13.7534
15 | [13 empty] | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768 | 11825.8337 | 49.5124 | 13.7534
16 | [13 empty] | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768 | 11825.8337 | 49.5124 | 13.7534
17 | [13 empty] | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768 | 11825.8337 | 49.5124 | 13.7534
18 | 91.4245 | 4.4651 | 1.1879 | 0.1609 | 0.2338 | 0.0051 | 0.0639 | 0.0493 | 0.082 | 0.0016 | 1.4181 | 0.9078 | 0.7382 | 8353.3965 | 34.974 | 9.715 | 9252.2453 | 38.7373 | 10.7604 | 11818.6445 | 49.4823 | 13.7451 | -5.7 | -7.8
19 | [13 empty] | 8353.3965 | 34.974 | 9.715 | 9252.2453 | 38.7373 | 10.7604 | 11818.6445 | 49.4823 | 13.7451
20 | [13 empty] | 8353.3965 | 34.974 | 9.715 | 9252.2453 | 38.7373 | 10.7604 | 11818.6445 | 49.4823 | 13.7451
21 | [13 empty] | 8353.3965 | 34.974 | 9.715 | 9252.2453 | 38.7373 | 10.7604 | 11818.6445 | 49.4823 | 13.7451
22 | [13 empty] | 8353.3965 | 34.974 | 9.715 | 9252.2453 | 38.7373 | 10.7604 | 11818.6445 | 49.4823 | 13.7451
23 | [13 empty] | 8353.3965 | 34.974 | 9.715 | 9252.2453 | 38.7373 | 10.7604 | 11818.6445 | 49.4823 | 13.7451
24 | [13 empty] | 8353.3965 | 34.974 | 9.715 | 9252.2453 | 38.7373 | 10.7604 | 11818.6445 | 49.4823 | 13.7451
25 | 91.2919 | 4.4953 | 1.2493 | 0.1609 | 0.235 | 0.0051 | 0.0646 | 0.0495 | 0.077 | 0.0024 | 1.3928 | 0.9762 | 0.7396 | 8301.9969 | 34.7588 | 9.6552 | 9257.3805 | 38.7588 | 10.7663 | 11813.4376 | 49.4605 | 13.739 | -4.8 | -3.9
26 | [13 empty] | 8301.9969 | 34.7588 | 9.6552 | 9257.3805 | 38.7588 | 10.7663 | 11813.4376 | 49.4605 | 13.739
27 | [13 empty] | 8301.9969 | 34.7588 | 9.6552 | 9257.3805 | 38.7588 | 10.7663 | 11813.4376 | 49.4605 | 13.739
28 | [13 empty] | 8301.9969 | 34.7588 | 9.6552 | 9257.3805 | 38.7588 | 10.7663 | 11813.4376 | 49.4605 | 13.739
29 | [13 empty] | 8301.9969 | 34.7588 | 9.6552 | 9257.3805 | 38.7588 | 10.7663 | 11813.4376 | 49.4605 | 13.739
30 | [13 empty] | 8301.9969 | 34.7588 | 9.6552 | 9257.3805 | 38.7588 | 10.7663 | 11813.4376 | 49.4605 | 13.739
31
[14 empty] | 8355.7611 | 34.9839 | 9.7178 | 9261.1065 | 38.7744 | 10.7707
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9261.1065 | 38.7744 | 10.7707
Полтавська | ГРС Скороходове | 9261.1065 | 38.7744 | 10.7707
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата