## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", АГНКС ТОВ "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4295 | 5.096 | 1.1379 | 0.1235 | 0.1905 | 0.0016 | 0.0514 | 0.0404 | 0.065 | 0 | 1.7458 | 2.1184 | 0.7548 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
2 | 89.399 | 5.1091 | 1.1434 | 0.1241 | 0.1916 | 0.0014 | 0.0515 | 0.0406 | 0.0652 | 0 | 1.7528 | 2.1213 | 0.755 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
3 | 89.395 | 5.1123 | 1.1458 | 0.1241 | 0.1916 | 0.0015 | 0.0516 | 0.0408 | 0.0657 | 0 | 1.7491 | 2.1225 | 0.7551 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
4 | 89.3979 | 5.1095 | 1.1517 | 0.1247 | 0.1924 | 0.0015 | 0.0518 | 0.0409 | 0.0657 | 0 | 1.7537 | 2.1102 | 0.7551 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
5 | 89.4115 | 5.1063 | 1.148 | 0.1244 | 0.1919 | 0.0014 | 0.0519 | 0.0409 | 0.0656 | 0 | 1.7437 | 2.1144 | 0.755 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
8 | 89.513 | 5.0415 | 1.143 | 0.1251 | 0.1933 | 0.0018 | 0.0524 | 0.0414 | 0.0659 | 0 | 1.7451 | 2.0775 | 0.7542 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
9 | 89.5531 | 5.0191 | 1.143 | 0.125 | 0.1932 | 0.0018 | 0.0527 | 0.0417 | 0.0665 | 0 | 1.7378 | 2.0661 | 0.7539 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
10 | 89.5035 | 5.0366 | 1.1528 | 0.1249 | 0.1932 | 0.0017 | 0.0524 | 0.0406 | 0.0638 | 0 | 1.7555 | 2.075 | 0.7542 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
11 | 89.5759 | 4.9929 | 1.1397 | 0.1244 | 0.1923 | 0.0018 | 0.0524 | 0.0408 | 0.0647 | 0 | 1.7556 | 2.0595 | 0.7536 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -7.3 | -9.4
12 | 89.5679 | 4.9928 | 1.1376 | 0.1245 | 0.192 | 0.0019 | 0.0513 | 0.0414 | 0.0638 | 0 | 1.7487 | 2.0781 | 0.7538 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
13 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
14 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
15 | 89.6376 | 4.9249 | 1.1619 | 0.1292 | 0.2003 | 0.0019 | 0.0548 | 0.0449 | 0.0724 | 0 | 1.7558 | 2.0163 | 0.7536 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
16 | 89.7008 | 4.9 | 1.1484 | 0.1282 | 0.199 | 0.002 | 0.0541 | 0.0437 | 0.0715 | 0 | 1.7604 | 1.9919 | 0.753 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
17 | 89.7289 | 4.8783 | 1.1625 | 0.1302 | 0.2023 | 0.0019 | 0.056 | 0.0452 | 0.0746 | 0 | 1.7589 | 1.9612 | 0.7529 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
18 | 89.7323 | 4.8619 | 1.175 | 0.1328 | 0.2066 | 0.0019 | 0.0572 | 0.0464 | 0.0777 | 0 | 1.7639 | 1.9443 | 0.7531 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
19 | 89.782 | 4.8329 | 1.1719 | 0.1328 | 0.2071 | 0.002 | 0.0574 | 0.0464 | 0.0796 | 0 | 1.7735 | 1.9144 | 0.7526 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 |  |  | <0.001 | <0.0001 | не виявл.
20 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
21 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | 89.4365 | 5.0618 | 1.2246 | 0.1312 | 0.2026 | 0.0011 | 0.0537 | 0.0432 | 0.0753 | 0 | 1.8399 | 1.9301 | 0.7547 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
23 | 90.2947 | 4.6692 | 1.1313 | 0.1282 | 0.1911 | 0.0012 | 0.0512 | 0.0409 | 0.0729 | 0 | 1.6617 | 1.7576 | 0.7479 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
24 | 89.5142 | 5.1203 | 1.2453 | 0.1285 | 0.1919 | 0.0004 | 0.0491 | 0.0393 | 0.0705 | 0 | 1.7176 | 1.9229 | 0.754 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
25 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
26 | 90.8162 | 4.4789 | 1.096 | 0.1258 | 0.1805 | 0.0008 | 0.0476 | 0.0376 | 0.0647 | 0 | 1.5674 | 1.5845 | 0.7432 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
27 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
28 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
29 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
30 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8248.161 | 34.5334 | 9.5926 | 9131.1743 | 38.2304 | 10.6196
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9131.1743 | 38.2304 | 10.6196
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9131.2937 | 38.2309 | 10.6197
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9129.3591 | 38.2228 | 10.6174
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9130.8638 | 38.2291 | 10.6192
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9129.1441 | 38.2219 | 10.6172
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата